## aislador
Determinacion de la capacitancia de un aislador de campana
el aislador se puede esquematizar como un capacitor cilindrico coaxial, el cilidro interior es el badajo y el cilindro
exterior es la campana, entre ambos cilidros esta la porcelana o el vidrio
DATOS EN ROJO
epsilon relativo del material del aislador | 5
diametro interno | 42 | mm
diametro externo | 85 | mm
longitud del cilindro | 45 | mm
semiesfera | 0.011542 | picoFaradios
cilindro | 0.0088203 | picoFaradios
capacitancia del aislador | 0.020362 | picoFaradios

## cadena
Determinacion de la capacitancia de la cadena hacia tierra y hacia el conductor
DATOS
| d1 | 225 |  | calculos auxiliares
| da | 85
| dp | 146 |  | distancia a tierra, travesanio o columna
| dN | 326 |  |  | distancia al travesanio
| D | 2100 |  |  |  | distancia al conductor
| N | 9
RESULTADOS
| Capacidad a tierra |  | al conductor |  | d1 + (i - 1) * dp
| n |  |  |  |  | dn + (N - I) * dp
| 1 |  | 0.0024328 |  |  | 1494
| 2 | 0.0026694 | 0.0024405 | 371 | 371 | 1348
| 3 | 0.0025753 | 0.0024502 | 517 | 517 | 1202
| 4 | 0.0025255 | 0.0024627 | 663 | 663 | 1056
| 5 | 0.0024946 | 0.0024794 | 809 | 809 | 910
| 6 | 0.0024737 | 0.0025028 | 955 | 955 | 764
| 7 | 0.0024585 | 0.0025381 | 1101 | 1101 | 618
| 8 | 0.002447 | 0.0025975 | 1247 | 1247 | 472
| 9 | 0.002438 | 0.0027179 | 1393 | 1393 | 326
| 10 | 0 | 0 | 1539 | 1539 | 180
| 11 | 0 | 0 | 1685 | 1685 | 34
| 12 | 0 | 0 | 1831 | 1831 | -112
| 13 | 0 | 0 | 1977 | 1977 | -258
| 14 | 0 | 0 | 2100 | 2123 | -404
| 15 | 0 | 0 | 2100 | 2269 | -550
| 16 | 0 | 0 | 2100 | 2415 | -696
| 17 | 0 | 0 | 2100 | 2561 | -842
| 18 | 0 | 0 | 2100 | 2707 | -988
| 19 | 0 | 0 | 2100 | 2853 | -1134
| 20 | 0 | 0 | 2100 | 2999 | -1280
| 21 | 0 | 0 | 2100 | 3145 | -1426
| 22 | 0 | 0 | 2100 | 3291 | -1572
| 23 | 0 | 0 | 2100 | 3437 | -1718
| 24 | 0 | 0 | 2100 | 3583 | -1864
| 25 | 0 | 0 | 2100 | 3729 | -2010
| 26 | 0 | 0 | 2100 | 3875 | -2156
D
dp
dN
d1
da

## lee-me
aislador
se determina la capacitancia del aislador (se considerar solo la parte entre caperuza
y badajo, no incluye el efecto de la campana)
cadena
la capacitancia se determina idealizando cada aislador con una esfera
la capacitancia de un capacitor es la razon de la carga en uno de sus conductores
a la diferencia de potencial entre ellos (Electromagnetismo - Kraus - pagina 73)
C = Q / V
se determina la capacitacia de cada aislador respecto del travesaño, o la columna
(la distancia que sea menor)
se determina la capacitancia de cada aislador respecto del conductor
Formulas utilizadas
Capacitancia semiesfera = (1/2) 4 PI Epsi Epsi0 Re Ri / (Re - Ri)
Capacitancia cilindro = 2 PI Epsi Epsi0 Long ln( Re / Ri)
La suma de las dos capacitancias aproxima la capacitancia propia del aislador
La capacitancia de un aislador de la cadena, se simula con una esfera
Capacitancia esfera = 4 PI Epsi (1 / Rd - 1 / Re)