## Consumo
Número de clientes | 50 | modifique datos en area amarilla solo
Tipo de artefacto | Categoría | Selección | kW prom.máx.
Clothes dryer | A |  | 0
Water heater | B |  | 0
WH, uncontr. | C |  | 0
Range | D | 0.1 | 2.875
Lighting | E | 1 | 26.5
Room Cooler | F |  | 0
Off peak water heater | G |  | 0
Oil burner | H |  | 0
Freezer | I | 0.3 | 1.195
Refrigerator | J | 1 | 2.4208
Central AC | K | 0.3 | 41.75
House heating | L |  | 0
Total máximo [kW] |  |  | 74.7408
| Total | por usuario
Energía [kWh/día] | 999.7928 | 19.9959
Carga promedio [kW] | 41.658 | 0.83316
| [hs/día] | [p.u.]
Tiempo de utilización | 13.8156 | 0.57565
Tiempo equiv. Pérdidas | 9.1524 | 0.38135
s/ Buller & Woodrow [0.7-0.3] | Tp = | 0.40466
Fórmula exacta: a Tu^2+b Tu | Tp = | 0.38135
| a | 0.79542
| b | 0.20458

## Simult
| selección | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0
| auxiliar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Clothes dryer | Water heater | WH, uncontr. | Ranger | Lighting | Room Cooler | Off peak water heater | Oil burner | Freezer | Refrigerator | Central AC | House heating
número de cargas | auxiliar | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | 2 | 4.2 | 1.6 | 1.55 | 2.2 | 1.05 | 0.43 | 1.5 | 0.27 | 0.3 | 0.18 | 4.6 | 8
2 | 4 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.38 | 0.76 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 3.6 | 5.2
4 | 8 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.95 | 0.67 | 0.33 | 0.43 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 3.2 | 4.2
8 | 20 | 1.6 | 1.1 | 0.83 | 0.73 | 0.6 | 0.32 | 0.27 | 0.13 | 0.11 | 0.062 | 3 | 3.7
20 | 40 | 1.3 | 1.05 | 0.77 | 0.62 | 0.54 | 0.31 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.053 | 2.9 | 3.3
40 | 100 | 1.2 | 1.05 | 0.73 | 0.58 | 0.53 | 0.31 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.0489 | 2.8 | 3.2
100 | 1e+30 | 1.2 | 1.05 | 0.73 | 0.55 | 0.53 | 0.31 | 0.1 | 0.1 | 0.078 | 0.046 | 2.7 | 3.2
1e+30 | 1e+30 | 1.2 | 1.05 | 0.73 | 0.55 | 0.53 | 0.31 | 0.1 | 0.1 | 0.078 | 0.046 | 2.7 | 3.2
extremo inf. | 40 | 1.2 | 1.05 | 0.73 | 0.58 | 0.53 | 0.31 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.0489 | 2.8 | 3.2
extremo sup. | 100 | 1.2 | 1.05 | 0.73 | 0.55 | 0.53 | 0.31 | 0.1 | 0.1 | 0.078 | 0.046 | 2.7 | 3.2
interpolación para: | 50 | 1.2 | 1.05 | 0.73 | 0.575 | 0.53 | 0.31 | 0.125 | 0.1 | 0.079667 | 0.048417 | 2.7833 | 3.2

## Curvas
Tabla
| 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
Water Heat.
hora | Clothes dryer | bottom restr. | Uncontroll | Range | Light. And misc | HP Cool. | both restrict. | HP Heat. | Freezer | Refrigerator | AC | House Heat.
0 | 0.03 | 0.61 | 0.51 | 0.02 | 0.32 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.92 | 0.93 | 0.4 | 0.11
1 | 0.02 | 0.46 | 0.37 | 0.01 | 0.12 | 0.35 | 0.33 | 0.49 | 0.9 | 0.89 | 0.39 | 0.07
2 | 0 | 0.34 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.35 | 0.25 | 0.51 | 0.87 | 0.8 | 0.36 | 0.09
3 | 0 | 0.24 | 0.22 | 0.01 | 0.09 | 0.28 | 0.17 | 0.54 | 0.85 | 0.76 | 0.35 | 0.08
4 | 0 | 0.19 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.28 | 0.13 | 0.57 | 0.82 | 0.79 | 0.35 | 0.13
5 | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.02 | 0.1 | 0.26 | 0.13 | 0.63 | 0.84 | 0.72 | 0.33 | 0.15
6 | 0 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.19 | 0.26 | 0.17 | 0.74 | 0.85 | 0.75 | 0.3 | 0.17
7 | 0 | 0.37 | 0.46 | 0.3 | 0.41 | 0.35 | 0.27 | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.41 | 0.76
8 | 0.08 | 0.65 | 0.7 | 0.47 | 0.35 | 0.49 | 0.47 | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 0.53 | 1
9 | 0.2 | 0.87 | 1 | 0.28 | 0.31 | 0.58 | 0.63 | 0.83 | 0.86 | 0.79 | 0.62 | 0.97
10 | 0.65 | 0.93 | 1 | 0.22 | 0.31 | 0.7 | 0.67 | 0.74 | 0.87 | 0.79 | 0.72 | 0.68
11 | 1 | 0.93 | 0.99 | 0.22 | 0.3 | 0.73 | 0.67 | 0.6 | 0.9 | 0.85 | 0.74 | 0.57
12 | 0.98 | 0.93 | 0.98 | 0.33 | 0.28 | 0.84 | 0.67 | 0.57 | 0.92 | 0.85 | 0.8 | 0.55
13 | 0.7 | 0.85 | 0.86 | 0.25 | 0.26 | 0.88 | 0.61 | 0.49 | 0.96 | 0.87 | 0.86 | 0.51
14 | 0.65 | 0.76 | 0.82 | 0.16 | 0.29 | 0.95 | 0.55 | 0.46 | 0.98 | 0.9 | 0.89 | 0.49
15 | 0.63 | 0.68 | 0.81 | 0.17 | 0.3 | 1 | 0.49 | 0.4 | 0.99 | 0.9 | 0.96 | 0.48
16 | 0.38 | 0.46 | 0.79 | 0.24 | 0.32 | 1 | 0.33 | 0.43 | 1 | 0.9 | 0.97 | 0.44
17 | 0.3 | 0.09 | 0.75 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.43 | 1 | 0.9 | 0.99 | 0.79
18 | 0.22 | 0.13 | 0.75 | 1 | 0.92 | 1 | 0 | 0.49 | 0.99 | 0.9 | 1 | 0.88
19 | 0.26 | 0.39 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.88 | 0 | 0.51 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.76
20 | 0.2 | 1 | 0.81 | 0.12 | 0.95 | 0.73 | 1 | 0.6 | 0.98 | 1 | 0.79 | 0.54
21 | 0.18 | 0.98 | 0.73 | 0.09 | 0.85 | 0.72 | 0.84 | 0.54 | 0.97 | 0.95 | 0.71 | 0.42
22 | 0.1 | 0.77 | 0.67 | 0.05 | 0.72 | 0.53 | 0.67 | 0.51 | 0.96 | 0.88 | 0.64 | 0.27
23 | 0.04 | 0.69 | 0.59 | 0.04 | 0.5 | 0.49 | 0.54 | 0.34 | 0.95 | 0.88 | 0.55 | 0.23
24 | 0.03 | 0.61 | 0.51 | 0.02 | 0.32 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.92 | 0.93 | 0.4 | 0.11
Carga máx [kW] | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 2.4208 | 41.75 | 0
Variac horaria[kW]
Hora | Clothes dryer | bottom restr. | Uncontroll | Range | Light. And misc | HP Cool. | both restrict. | HP Heat. | Freezer | Refrigerator | AC | House Heat. | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 2.2514 | 16.7 | 0 | 28.5883
1 | 0 | 0 | 0 | 0.02875 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 2.1545 | 16.2825 | 0 | 22.7213
2 | 0 | 0 | 0 | 0.02875 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 1.0396 | 1.9367 | 15.03 | 0 | 20.6851
3 | 0 | 0 | 0 | 0.02875 | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 1.8398 | 14.6125 | 0 | 19.8818
4 | 0 | 0 | 0 | 0.02875 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9799 | 1.9125 | 14.6125 | 0 | 19.6536
5 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 1.0038 | 1.743 | 13.7775 | 0 | 19.2318
6 | 0 | 0 | 0 | 0.14375 | 5.035 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 1.8156 | 12.525 | 0 | 20.5351
7 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 | 10.865 | 0 | 0 | 0 | 1.0157 | 1.8156 | 17.1175 | 0 | 31.6764
8 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 9.275 | 0 | 0 | 0 | 1.0277 | 1.9125 | 22.1275 | 0 | 35.6939
9 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 1.0277 | 1.9125 | 25.885 | 0 | 37.8452
10 | 0 | 0 | 0 | 0.6325 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 1.0396 | 1.9125 | 30.06 | 0 | 41.8596
11 | 0 | 0 | 0 | 0.6325 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 2.0577 | 30.895 | 0 | 42.6107
12 | 0 | 0 | 0 | 0.94875 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 2.0577 | 33.4 | 0 | 44.9259
13 | 0 | 0 | 0 | 0.71875 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 2.1061 | 35.905 | 0 | 46.7671
14 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 7.685 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 2.1787 | 37.1575 | 0 | 48.6523
15 | 0 | 0 | 0 | 0.48875 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 2.1787 | 40.08 | 0 | 51.8805
16 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 2.1787 | 40.4975 | 0 | 53.0412
17 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 18.55 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 2.1787 | 41.3325 | 0 | 65.5563
18 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 2.1787 | 41.75 | 0 | 72.3668
19 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 2.2998 | 37.9925 | 0 | 68.8259
20 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 25.175 | 0 | 0 | 0 | 1.1711 | 2.4208 | 32.9825 | 0 | 62.0944
21 | 0 | 0 | 0 | 0.25875 | 22.525 | 0 | 0 | 0 | 1.1591 | 2.2998 | 29.6425 | 0 | 55.8852
22 | 0 | 0 | 0 | 0.14375 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 2.1303 | 26.72 | 0 | 49.2213
23 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 2.1303 | 22.9625 | 0 | 39.5931
24 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 2.2514 | 16.7 | 0 | 28.5883

## Ordenado
Diagrama ordenado
| 18 | 72.3668 | 19 | 68.8259 | 17 | 65.5563 | 20 | 62.0944 | 21 | 55.8852 | 16 | 53.0412 | 15 | 51.8805 | 22 | 49.2213 | 14 | 48.6523 | 13 | 46.7671 | 12 | 44.9259 | 11 | 42.6107 | 10 | 41.8596 | 23 | 39.5931 | 9 | 37.8452 | 8 | 35.6939 | 7 | 31.6764 | 0 | 28.5883 | 1 | 22.7213 | 2 | 20.6851 | 6 | 20.5351 | 3 | 19.8818 | 4 | 19.6536 | 5 | 19.2318
Total | Hora
28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 28.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 22.7213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 20.6851 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 19.8818 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 19.6536 | 4 | 0 | 4 | 0
19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 19.2318 | 5 | 0
20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 20.5351 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 31.6764 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 35.6939 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 37.8452 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
41.8596 | 10 | 41.8596 | 10 | 41.8596 | 10 | 41.8596 | 10 | 41.8596 | 10 | 41.8596 | 10 | 41.8596 | 10 | 41.8596 | 10 | 41.8596 | 10 | 41.8596 | 10 | 41.8596 | 10 | 41.8596 | 10 | 41.8596 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
42.6107 | 11 | 42.6107 | 11 | 42.6107 | 11 | 42.6107 | 11 | 42.6107 | 11 | 42.6107 | 11 | 42.6107 | 11 | 42.6107 | 11 | 42.6107 | 11 | 42.6107 | 11 | 42.6107 | 11 | 42.6107 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0
44.9259 | 12 | 44.9259 | 12 | 44.9259 | 12 | 44.9259 | 12 | 44.9259 | 12 | 44.9259 | 12 | 44.9259 | 12 | 44.9259 | 12 | 44.9259 | 12 | 44.9259 | 12 | 44.9259 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
46.7671 | 13 | 46.7671 | 13 | 46.7671 | 13 | 46.7671 | 13 | 46.7671 | 13 | 46.7671 | 13 | 46.7671 | 13 | 46.7671 | 13 | 46.7671 | 13 | 46.7671 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
48.6523 | 14 | 48.6523 | 14 | 48.6523 | 14 | 48.6523 | 14 | 48.6523 | 14 | 48.6523 | 14 | 48.6523 | 14 | 48.6523 | 14 | 48.6523 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0
51.8805 | 15 | 51.8805 | 15 | 51.8805 | 15 | 51.8805 | 15 | 51.8805 | 15 | 51.8805 | 15 | 51.8805 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
53.0412 | 16 | 53.0412 | 16 | 53.0412 | 16 | 53.0412 | 16 | 53.0412 | 16 | 53.0412 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
65.5563 | 17 | 65.5563 | 17 | 65.5563 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0
72.3668 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
68.8259 | 19 | 68.8259 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0
62.0944 | 20 | 62.0944 | 20 | 62.0944 | 20 | 62.0944 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
55.8852 | 21 | 55.8852 | 21 | 55.8852 | 21 | 55.8852 | 21 | 55.8852 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0
49.2213 | 22 | 49.2213 | 22 | 49.2213 | 22 | 49.2213 | 22 | 49.2213 | 22 | 49.2213 | 22 | 49.2213 | 22 | 49.2213 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0
39.5931 | 23 | 39.5931 | 23 | 39.5931 | 23 | 39.5931 | 23 | 39.5931 | 23 | 39.5931 | 23 | 39.5931 | 23 | 39.5931 | 23 | 39.5931 | 23 | 39.5931 | 23 | 39.5931 | 23 | 39.5931 | 23 | 39.5931 | 23 | 39.5931 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0
horas | ordenado | ordenado | ordenado
[p.u.] | [kW] | [p.u.] | pérdidas
0 | 72.3668 | 1 | 1
0.043478 | 68.8259 | 0.95107 | 0.90453
0.086957 | 65.5563 | 0.90589 | 0.82063
0.13043 | 62.0944 | 0.85805 | 0.73625
0.17391 | 55.8852 | 0.77225 | 0.59637
0.21739 | 53.0412 | 0.73295 | 0.53722
0.26087 | 51.8805 | 0.71691 | 0.51396
0.30435 | 49.2213 | 0.68016 | 0.46262
0.34783 | 48.6523 | 0.6723 | 0.45199
0.3913 | 46.7671 | 0.64625 | 0.41764
0.43478 | 44.9259 | 0.62081 | 0.3854
0.47826 | 42.6107 | 0.58882 | 0.3467
0.52174 | 41.8596 | 0.57844 | 0.33459
0.56522 | 39.5931 | 0.54712 | 0.29934
0.6087 | 37.8452 | 0.52296 | 0.27349
0.65217 | 35.6939 | 0.49324 | 0.24328
0.69565 | 31.6764 | 0.43772 | 0.1916
0.73913 | 28.5883 | 0.39505 | 0.15606
0.78261 | 22.7213 | 0.31397 | 0.09858
0.82609 | 20.6851 | 0.28584 | 0.081702
0.86957 | 20.5351 | 0.28376 | 0.080522
0.91304 | 19.8818 | 0.27474 | 0.07548
0.95652 | 19.6536 | 0.27158 | 0.073757
1 | 19.2318 | 0.26575 | 0.070625
integral | 999.7928 | 13.8156 | 9.1524
valor medio | 41.658 | 0.57565 | 0.38135
tiempo equiv. @vmax | 13.8156 | 13.8156 | 9.1524