## factura-T1-R2-EDENOR
reconstruccion factura (EDENOR 2003 tarifa T1-R2)
total kWh |  | 1679 |  |  | kWh / dia | 25.4394
cargo fijo | $/bimestre | 16.72 |  |  | calculo de la compensacion
| dias | 66 |  |  |  | medio | max | min
| periodo | 61 | 18.0905 |  |  | 1 | 2 | 0.5
cargo variable |  | 0.04 | 67.16 |  | kW | 1.06 | 2.1199 | 0.52999
| suma |  | 85.2505 |  | kVAr | 0.90645 | 1.8129 | 0.45323
cosfi limite | 0.85 |  | 10 |  | kVArlimite | 0.65691 | 1.3138 | 0.32846
porcentaje | 10 |  |  |  | kVAr comp. | 0.24954 | 0.49907 | 0.12477
| 0.75 |  | 0 |  | verificacion de compensacion
| 10 |  |  |  | kVAr comp. | 0.5 | 0.5 | 0.5
cosfi |  | 0.76 | 10 |  | kVAr corr. | 0.40645 | 1.3129 | -0.046775
| recargo |  | 8.525 | sin recargo | cosfi | 0.93371 | 0.85017 | 0.99613
| subtotal A |  | 93.7755 |  | resultado | OK | OK | OK
iva |  | 21 | 19.6929 | 17.9026
fondo santa cruz 23681 |  | 0.6 | 0.56265 | 0.5115
buenos aires 7290/67 6015/73 |  | 10 | 9.3776 | 8.525
fondo buenos aires 9038 |  | 5.5 | 5.1577 | 4.6888
contribucion municipal |  | 6.424 | 6.0241 | 5.4765
contribucion provincial |  | 0.6424 | 0.60241 | 0.54765
| subtotal B |  | 41.4173 | 37.6521
| total (A + B) |  | 135.1928 | 122.9026
| diferencia por recargo |  |  | 12.2903

## explicacion
reconstruccion factura (EDENOR 2003 tarifa T1-R2)
La planilla sirve para reconstuir la factura de energia electrica poniendo en evidencia el
recargo por cosenofi.
Los datos estan evidenciados en rojo, y al cambiarlos se actualiza la planilla, permitiendo
observar la influencia de las distintas variables.
Para evitar el recargo se debe compensar la carga reactiva, lo que se hace en la tabla
de calculo de la compensacion.
La factura solo permite determinar la carga media diaria, es necesario evaluar los factores de
maximo y minimo para conocer pico y valle de carga.
Aceptando la hipotesis de que el cosfi es constante en cualquier condicion de carga, se
determinan valores de potencia reactiva estimada, y potencia reactiva limite, que se tendria
con el cosenofi que evita los recargos.
La diferencia entre estos valores permite determinar la potencia de compensacion necesaria
para los casos medio, maximo y minimo.
Es posible entonces fijar valores de potencia de compensacion en las tres situaciones y
determinar los valores de potencia reactiva corregida, y los valores de cosfi en los tres
casos, verificando finalmente que los resultados son los deseados.