## lee-me
Temperatura de cables
La planilla permite calcular temperatura de cables de acuerdo al metodo de la norma IEC 60287
Se resuelve el prblema para un haz de hasta 6 grupos de cables, que pueden encontrarse en
paralelo, o alimentar distintas cargas.
Cada grupo de cables puede ser un unico cable, cable unipolar, bipolar o tripolaro, un grupo de
varios cables iguales.
Se ingresan los datos de cada cable que requiere la planilla, numero de conductores (del cable)
corriente, resistencia, se utilizan para calcular el calor producido por efecto Joule en un cable,
Diametros, espesores, resistividad de aislacion y cubierta de proteccion se utilizan para determinar
la resistencia a la transmision del calor de cada capa.
El numero de cables determina el calor total dentro del caño.
La planilla esta preparada para un cañero de hasta seis caños, que contienen los cables
El cañero se describe con las coordenadas de los caños, y diametro y espesor de cada uno.
El espacio de aire dentro del caño requiere utilizar los coeficientes U, V, Y, cuyos valores se
dan en una tabla de la norma IEC, la profundidad del cañero, y sus dimensiones, lado menor x,
lado mayor y completan los valores de interes (la planilla controla la relacion de x / y)
Los cables agupados en contacto se representan con un diametro del grupo de cables que
tambien es indicado mediante un factor en un punto de la norma (ver tablas).
La temperatura del terreno es el ultimo dato de importancia.
La ejecucion del calculo del salto de temperatura en el aire del caño entrega un resultado
aproximado, esto requere mejorar iterativamente la solucion, los valores grisados deben
copiarse en el renglon que requiere valores mejorados (ejecutando asi las iteraciones)
Los resultados de las temperaturas de las distintas capas aparecen en el area de color amarillo
al repetir las iteraciones se mejora la solucion.
La planilla puede usarse tambien para cables directamnte enterrados, el cañero se plantea con
resistividad de hormigon y tierra iguales, los caños de resistividad nula (espesor nulo) y el
diametro del caño, y del cable deben ser iguales, espacio de aire de los caños caracterizado
por U = 0
Con este trabajo se determina en particular la temperatura del aislante en contacto con el
conductor, que no debe superar limites fijados por las normas, para garantizar la vida del
material aislante.

## datos-resultados
TEMPERATURAS DE CABLES EN CAÑERO
datos de los cables | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Numero de conductores | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
diametro exterior cable | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4
corriente | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
resistencia conductor | 0.0961 | 0.0961 | 0.0961 | 0.0961 | 0.0961 | 0.0961
diametro conductor | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
espesor aislacion conductor | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
aislacion entre conductores | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2
radio sobre conductores | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
diametro sobre aislacion | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
resistividad aislacion | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
espesor cubierta exterior | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
resistividad cubierta | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
numero de cables | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
diametro haz cables | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4
datos del cañero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
posicion x del caño | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
posicion z | 2.24 | 2.42 | 2.6 | 2.6 | 2.42 | 2.24
diametro externo caño | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
espesor cano | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
resist. material caño | 1
U | 5.2 | en cañero
V | 1.1
Y | 0.011
iteracion temperatura | 57.0331 | 72.3011 | 72.697 | 72.697 | 72.3011 | 57.0331
valor mejorado | 57.0331 | 72.3011 | 72.697 | 72.697 | 72.3011 | 57.0331
temperatura del terreno | 25
resistividad tierra | 1
resistividad hormigon | 1
baricentro cañero L = z | 2.5 | profundidad promedio de los caños |  |  | 2.42
dimension menor x | 0.6
dimension mayor y | 1 | correcto
resultado obtenidos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
temperatura del conductor | 57.0331 | 81.664 | 82.0599 | 82.0599 | 81.664 | 57.0331
temp. Sup. Aislacion | 57.0331 | 77.3023 | 77.6981 | 77.6981 | 77.3023 | 57.0331
temp. Sup. Cable | 57.0331 | 72.3011 | 72.697 | 72.697 | 72.3011 | 57.0331
temp. Media aire | 57.0331 | 68.8353 | 69.2388 | 69.2388 | 68.8353 | 57.0331
temp. Caño int | 57.0331 | 65.3695 | 65.7807 | 65.7807 | 65.3695 | 57.0331
temp. Caño ext | 57.0331 | 64.8163 | 65.2275 | 65.2275 | 64.8163 | 57.0331
incremento por cañero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
temperatura ambiente | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25

## tablas
Tabla - Valores de resistividad térmica típicos m*grC/W
Materiales aislantes
Papel, papel aceite | 5 o 6
PE - XLPE | 3.5
PVC (menos de 3 kV y más) | 5 o 6
EPR (menos de 3 kV y más) | 3.5 - 5
Goma, goma butilica | 5
Materiales para cubiertas protectoras
Yute, fibras, goma | 6
Policloroprene | 5.5
PVC | 5 o 6
PE | 3.5
Materiales para ductos / tierra
Concreto | 1
Fibra | 4.8
Asbesto | 2
Ehartenware | 1.2
PVC | 7
PE | 3.5
Tierra muy húmeda | 0.7
Tierra húmeda (llueve) | 1
Tierra seca | 2
Tierra muy seca | 3
Diámetro equivalente de un haz de cables dentro de un tubo
Numero de cables del haz | relacion De / diámetro de 1 cable
2 | 1.65
3 | 2.15
4 | 2.5
Parámetros U, V, Y para determinar resistencia rermica del conducto
Condición de instalación | U | V | Y
En conducto metálico | 5.2 | 1.4 | 0.011
Conducto de fibra en aire | 5.2 | 0.83 | 0.006
Conducto de fibra en concreto | 5.2 | 0.91 | 0.01
Conducto de asbestos en aire | 5.2 | 1.2 | 0.006
Conducto de asbestos en concreto | 5.2 | 1.1 | 0.011
Cable a presión de gas en tubo | 0.95 | 0.46 | 0.0021
Cable a presión de aceite en tubo | 0.26 | 0 | 0.0026
Conductos de plástico
Conductos de ethernware | 1.87 | 0.28 | 0.0036

## calculos
CALENTAMIENTO CABLES (esta hoja contiene formulas y no debe ser modificada)
posicion x | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
z | 2.24 | 2.42 | 2.6 | 2.6 | 2.42 | 2.24
diametro | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
espesor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
temp terrreno | 25
rhoe tierra | 1
rhoc | 1
Lg | 2.5 | aux | 0.32583
x | 0.6 | rb | 0.41556
y | 1.3 | TTT4 | 0
Rii | 0.6946 | 0.51786 | 0.41357 | 0.3923 | 0.45402 | 0.49498
| 0.51786 | 0.70691 | 0.5297 | 0.46585 | 0.50726 | 0.45402
| 0.41357 | 0.5297 | 0.71832 | 0.51866 | 0.46585 | 0.3923
| 0.3923 | 0.46585 | 0.51866 | 0.71832 | 0.5297 | 0.41357
Rij | 0.45402 | 0.50726 | 0.46585 | 0.5297 | 0.70691 | 0.51786
| 0.49498 | 0.45402 | 0.3923 | 0.41357 | 0.51786 | 0.6946
Ncable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Nconductor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
diam ex | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4
corr | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
Res | 0.0961 | 0.0961 | 0.0961 | 0.0961 | 0.0961 | 0.0961
W | 0 | 6.0062 | 6.0062 | 6.0062 | 6.0062 | 0
| 0 | 18.0188 | 18.0188 | 18.0188 | 18.0188 | 0
| 0 | 18.0188 | 18.0188 | 18.0188 | 18.0188 | 0
calor total | 72.075
R * W | 32.0331 | 39.8163 | 40.2275 | 40.2275 | 39.8163 | 32.0331
0
| 32.0331 | 39.8163 | 40.2275 | 40.2275 | 39.8163 | 32.0331
tenp | 57.0331 | 64.8163 | 65.2275 | 65.2275 | 64.8163 | 57.0331
resist cañero | 1
| 0.030702 | 0.030702 | 0.030702 | 0.030702 | 0.030702 | 0.030702
| 57.0331 | 65.3695 | 65.7807 | 65.7807 | 65.3695 | 57.0331
| 57.0331 | 68.8353 | 69.2388 | 69.2388 | 68.8353 | 57.0331
U | 5.2
V | 1.1
Y | 0.011
| 0.41131 | 0.38469 | 0.38384 | 0.38384 | 0.38469 | 0.41131
| 57.0331 | 72.3011 | 72.697 | 72.697 | 72.3011 | 57.0331
copiar lo de arriba | 57.0331 | 72.3011 | 72.697 | 72.697 | 72.3011 | 57.0331
diam cond | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
aislacion cond | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
aisl 2 cond | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2
radio s cond | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
diam s aisl | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
diametro equivalente haz | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4
r aisl | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
esp cub ext | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
r cubirer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
T2 | 0.27755 | 0.27755 | 0.27755 | 0.27755 | 0.27755 | 0.27755
| 0 | 5.0012 | 5.0012 | 5.0012 | 5.0012 | 0
| 57.0331 | 77.3023 | 77.6981 | 77.6981 | 77.3023 | 57.0331
F1 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2098
G | 1.3037 | 1.3037 | 1.3037 | 1.3037 | 1.3037 | 1.3037
T1 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7262
| 0 | 4.3618 | 4.3618 | 4.3618 | 4.3618 | 0
temp tot | 57.0331 | 81.664 | 82.0599 | 82.0599 | 81.664 | 57.0331