## hoja1
problema 5
Cables BT Transformador y barras de distribucion
potencia | 500 | kVA | tension | 0.4 | kV | 721.6878 | A
Asumimos temperatura ambiente de 40°C
Montaje en bandejas individuales para cada Grupo.
Se exploran dos soluciones, cable XELPE y PVC, y distintas alternativas de formacion
1) Cables con XLPE
Folleto CIMET: refiere a 30°C; el coeficiente para 40°C (pág. 26) es: 0,9
Caso 1.a) Un solo cable tetrapolar (coeficiente de agrupamiento: 1)
| f temperatura | 0.9
| agrupamiento | 1
| cables | 1 |  | corriente de dimensionamiento
[6 empty] | 801.8754 | A
En el folleto el cable de mayor capacidad llega a 612 A: no hay solucion
Caso 1.b) Dos cables tetrapolares (coef. Agrupamiento - bandeja sola = 0,9)
| f temperatura | 0.9
| agrupamiento | 0.9
| sistemas | 2 |  | corriente de dimensionamiento
[6 empty] | 445.4863 | A, cada cable.
| adopcion | 3x240+1x120 |  | corr A | 533
|  |  | corriente transportable |  |  | 863.46 | A
| Para el mismo resultan |  |  | D= | 52 | mm
|  |  |  | peso | 8.528 | kg/m
|  | peso total |  |  | 17.056 | kg/m
Se instala en bandeja con separacion de un "D" entre entre cables
| ancho necesario de bandeja |  | 2 | D x cable | 260 | mm
| ancho adoptado |  |  |  | 300 | mm
| radio de curvatura mínimo |  | 12 | veces D | 624 | mm
Caso 1.c) Un grupo de cables unipolares (agrupamiento: 1)
| f temperatura | 0.9
| agrupamiento | 1
| sistemas | 1 |  | corriente de dimensionamiento
[6 empty] | 801.8754 | A
| adopcion | 1x300 mm2 |  | corr A | 897
|  |  | corriente transportable |  |  | 807.3 | A
| resultan |  |  | D= | 28 | mm
|  |  |  | peso | 3.06 | kg/m
|  | neutro | 1 x 150 mm2 |  | 1.5 | kg/m
|  | peso total |  |  | 10.68 | kg/m
Se instala en bandeja con separacion de un "D" entre entre cables
| ancho necesario de bandeja |  | 8 | D x haz | 252 | mm
| ancho adoptado |  |  |  | 300 | mm
| radio de curvatura mínimo |  | 15 | veces D | 420 | mm
Caso 1.d) Dos grupos de cables unipolares en paralelo (agrupamiento - 0,89)
| f temperatura | 0.9
| agrupamiento | 0.89
| sistemas | 2 |  | corriente de dimensionamiento
[6 empty] | 450.4918 | A cada terna
| adopcion | 1x120 mm2 |  | corr A | 489
|  |  | corriente transportable |  |  | 783.378 | A
| Para el mismo resultan (pág. 11) |  |  | D= | 19 | mm
|  |  |  | peso | 1.244 | kg/m
|  | neutro | 1 x 120 mm2 |  | 1.244 | kg/m
|  |  |  | total | 8.708 | kg/m
Se instala en bandeja con separacion de un "D" entre entre cables
| ancho necesario de bandeja |  | 7 | D x haz | 285 | mm
| ancho adoptado |  |  |  | 300 | mm
| radio de curvatura mínimo |  | 15 | veces D | 285 | mm
2) Cables con PVC
Se utiliza el Folleto Pirelli "Conductores… para BT" de 1999. (Nota: las tablas estan referidas a 40°C)
Caso 2.a) Un solo cable tetrapolar
| f temperatura | 1
| agrupamiento | 1
| sistemas | 1 |  | corriente de dimensionamiento
[6 empty] | 721.6878 | A
En el folleto el cable de mayor capacidad llega a 418 A: no hay solucion
Caso 2.b) Dos cables tetrapolares (coef. Idem antes: 0,9)
| f temperatura | 1
| agrupamiento | 0.9
| sistemas | 2 |  | corriente de dimensionamiento
[6 empty] | 400.9377 | A cada terna
| adopcion | 3x240/120mm2 |  | corr A | 475
|  |  | corriente transportable |  |  | 855 | A
| Para el mismo resultan |  |  | D= | 56 | mm
|  |  |  | peso | 8.8 | kg/m
|  | peso total |  |  | 17.6 | kg/m
Se instala en bandeja con separacion de un "D" entre entre cables
| ancho necesario de bandeja |  | 2 | D x haz | 280 | mm
| ancho adoptado |  |  |  | 300 | mm
| radio de curvatura mínimo |  | 15 | veces D | 840 | mm
Caso 2.c) Un grupo de cables unipolares
| f temperatura | 1
| agrupamiento | 1
| sistemas | 1 |  | corriente de dimensionamiento
[6 empty] | 721.6878 | A
| adopcion | 1x500 mm2 |  | corr A | 758
|  |  | corriente transportable |  |  | 758 | A
| Para el mismo resultan |  |  | D= | 37 | mm
|  |  |  | peso | 5.2 | kg/m
|  | neutro | 1 x 240 mm2 |  | 2.6 | kg/m
|  | peso total con neutro |  |  | 18.2 | kg/m
Se instala en bandeja con separacion de un "D" entre entre cables
| ancho necesario de bandeja |  | 8 | D x haz | 333 | mm
| ancho adoptado |  |  |  | 450 | mm
| radio de curvatura mínimo |  | 15 | veces D | 555 | mm
Caso 2.d) Dos grupos de cables unipolares en paralelo (agrup.: idem antes)
| f temperatura | 1
| agrupamiento | 0.89
| sistemas | 2 |  | corriente de dimensionamiento
[6 empty] | 405.4426 | A cada terna
| adopcion | 1x240 mm2 |  | corr A | 492
|  |  | corriente transportable |  |  | 875.76 | A
| Para el mismo resultan |  |  | D= | 27 | mm
|  |  |  | peso | 2.6 | kg/m
|  | neutro | 1 x 240 mm2 |  | 2.6
|  | peso total con neutro |  |  | 18.2 | kg/m
Se instala en bandeja con separacion de un "D" entre entre cables
| ancho necesario de bandeja |  | 7 | D x haz | 405 | mm
| ancho adoptado |  |  |  | 450 | mm
| radio de curvatura mínimo |  | 15 | veces D | 405 | mm
3) Síntesis
Caso | Aislación | Formación | Carga máx. | kg/m | bandeja | radio mín. | Notas
|  |  | total |  | mm | mm
1.a | XLPE | 3x(no hay)
1.b | XLPE | 2x(3x240/120) | 863.46 | 17.056 | 300 | 624
1.c | XLPE | 3x1x300+1x150 | 807.3 | 10.68 | 300 | 420
1.d | XLPE | 7x1x120 | 783.378 | 8.708 | 300 | 285 | solucion optima
2.a | PVC | 3x(no hay)
2.b | PVC | 2x(3x240/120) | 855 | 17.6 | 300 | 840
2.c | PVC | 3x1x500+1x240 | 758 | 18.2 | 450 | 555
2.d | PVC | 7x1x240 | 875.76 | 18.2 | 450 | 405