## paralelo
tres lineas en paralelo, de distintas caracteristicas
ver explicacion abajo
linea aerea
longitud | 4 | 4 | 1 | datos en color rojo
r | 0.146 | 0.146 | 0.146
x | 0.35 | 0.35 | 0.35
limite termico | 585 | 585 | 585
cable
l | 0 | 0 | 1
r | 0.0944 | 0.0944 | 0.0944
x | 0.184 | 0.184 | 0.184
limite termico | 589 | 589 | 589
suma
r | 0.584 | 0.584 | 0.2404
x | 0.06847 | 0.06847 | 0.06847
z2 | 0.34574 | 0.34574 | 0.06248
z | 0.588 | 0.588 | 0.24996 |  | impedancia de cada cable
g | 1.6891 | 1.6891 | 3.8476 | 7.2258
b | 0.19804 | 0.19804 | 1.0959 | 1.4919
y2 | 2.8923 | 2.8923 | 16.0051 | 54.4386
y | 1.7007 | 1.7007 | 4.0006 | 7.3783 | admitancias de cada cable y paralelo
r |  |  |  | 0.13273
x |  |  |  | 0.027406
z2 |  |  |  | 0.018369
z |  |  |  | 0.13553 | impedancia del paralelo
limite termico | 585 | 585 | 585
I nominal | 500 | 500 | 500 | 1500 | corrientes nominales
i | 345.7486 | 345.7486 | 813.3294 | 1500 | distribucion de corriente por las impedancias
i/Itotal | 0.2305 | 0.2305 | 0.54222
coeficiente | 0.6915 | 0.6915 | 1.6267 |  | coeficiantes de reduccion
| 212.5202 | 212.5202 | 499.9265 | 922 | reduciendo la corriente total, con el coeficiente
en el primer recuadro se encuentran los datos del problema, longitudes, resistencias y reactancias
y limite termico del tramo.
se determinan las impedancias de cada rama
se determinan las admitancias, y el paralelo
por ultimo se determina la impedancia del paralelo de las tres lineas.
la corriente nominal total que se desea transmitir se impone (debe ser al maximo igual al limite termico)
al observar como se reparten las corrientes se nota que a causa de las distintas impedancias
justificadas en las distintas longitudes hay diferencias de importancia en la reparticion de corriente
si hay sobrecargas se debe reducir al correinte total hasta lograr que todas las corrientes
queden contenidas en el limite de corriente nominal.