## lee-me
CALCULO MECANICO Y ELECTRICO DE LINEA DE DISTRIBUCION
La hoja planilla-cables permite determinar el cable que se quiere calcular la selección se hace indicando
en columna 1 el cable elegido con > los datos de la selección aparecen en la parte inferior de la panilla
y son transferidos a la hoja de calculos.
en la hoja calculos se completan los restantes datos, del cable.
la flecha deberia surgir del calculo de los estados del conductor en distintas condiciones climaticas
este calculo se puede desarrollar por separado, y se fija la flecha adecuada.
el viento ejerce presion sobre conductores y poste, teneindo influencia el coeficiente de forma
los datos del poste, diametro en la cima, conicidad, alturas obre el suelo, empotramiento,
se obtienen todas las fuerzas ejercidas sobre el conductor, siendo soporte de suspension el tiro del
conductor queda compensado.
las fuerzas que actuan sobre el poste son de flexion (viento sobre poste, viento sobre conductores)
y de compresion (pesos), se determinan las seciones resistentes, y las solicitaciones mecanicas
de flexion y compresion, para madera "dulce" el limite es 1.6 kg/mm2.
tambien se determina la tension en el empotramiento de fundacion con una formula incluida en
la norma CEI, logicamente esta formula puede ser cambiada por otra equivalente, para terreno compacto
el limite de K para dicho terreno es 0.04 kg/mm2
por ultimo a partir de los datos electricos del cable, y supuesto que la linea alimenta una carga
concentrada, y es de cierta longitud, se determina la corriente transportada que se compara con la
corrinte nominal del cable, y la caida de tension que se presenta.

## calculos
CALCULO DEL POSTE DE SUSPENSION, LINEA PREENSAMBLADA
| datos |  | resultados
cable | 3 X 95 + 1 X 50 + 2 X 25
diametro | 42 | mm | en planilla cables
peso | 1498 | kg/km | se selecciona
vano | 30 | m
|  | fuerza peso | 44.94 | kg/vano
flecha | 0.2 | m
|  | tiro - sin viento | 842.625 | kg
viento | 100 | km/h
coeficiente | 1 | por forma cable
presion |  |  | 48.2 | kg/m2
|  | fuerza cable | 60.732 | kg/vano
poste
diametro sup | 100 | mm
altura | 7.5 | m
empotramiento | 1.5 | m
|  | total poste | 9 | m
conicidad | 3 | mm/m
coeficiente | 0.5 | por forma
|  | diametro base | 145 | mm
|  | diametro fondo | 154 | mm
|  | superficie | 0.6125 | m2
|  | viento poste | 14.7613 | kg
|  | baricentro | 3.5204
|  | fuerza en cima | 6.9287 | kg
densidad poste | 0.6 | kg/dm3
|  | peso poste | 69.4361
verificacion mecanica
|  | fuerza total cima | 67.6607 | kg
|  | momento base | 507.4556 | kgm
|  | W | 299298.0595 | mm3
|  | sigma flexion | 1.6955 | kg/mm2
|  | peso total | 114.3761
|  | seccion | 16512.9964 | mm2
|  | sigma comp. | 0.0069264 | kg/mm2
fundacion
|  | factor K | 0.025355 | kg/mm2
CALCULO DEL POSTE DE RETENCION
|  | tiro unilateral | 842.625
|  | fuerza cable | 30.366
|  | peso cable | 22.47
poste
diametro sup | 200 | mm
altura | 7.5 | m
empotramiento | 1.5 | m
|  | total poste | 9 | m
conicidad | 3 | mm/m
coeficiente | 0.5 | por forma
|  | diametro base | 245 | mm
|  | diametro fondo | 254 | mm
|  | superficie | 1.1125 | m2
|  | viento poste | 26.8113 | kg
|  | baricentro | 3.6236
|  | fuerza en cima | 12.9537 | kg
densidad poste | 0.6 | kg/dm3
|  | peso poste | 219.5728
verificacion mecanica
|  | fuerza total cima | 843.7378 | kg
|  | momento base | 6328.0336 | kgm
|  | W | 1443770.4457 | mm3
|  | sigma flexion | 4.383 | kg/mm2
|  | peso total | 242.0428
|  | seccion | 47143.5248 | mm2
|  | sigma comp. | 0.0051342 | kg/mm2
fundacion
|  | factor K | 0.18945 | kg/mm2
CALCULO DEL POSTE DE RETENCION (con rienda)
|  | tiro unilateral | 842.625
|  | fuerza cable | 30.366
|  | peso cable | 22.47
poste
diametro sup | 200 | mm
altura | 7.5 | m
empotramiento | 1.5 | m
|  | total poste | 9 | m
conicidad | 3 | mm/m
coeficiente | 0.5 | por forma
|  | diametro base | 245 | mm
|  | diametro fondo | 254 | mm
|  | superficie | 1.1125 | m2
|  | viento poste | 26.8113 | kg
|  | baricentro | 3.6236
|  | fuerza en cima | 12.9537 | kg
densidad poste | 0.6 | kg/dm3
|  | peso poste | 219.5728
rienda
angulo r-suelo | 45
|  | fuerza rienda | 1191.6517
|  | f horiz | 842.625
|  | f vertic. | 842.625
verificacion mecanica
|  | fuerza total cima | 43.3197 | kg
|  | momento base | 324.8981 | kgm
|  | W | 1443770.4457 | mm3
|  | sigma flexion | 0.22503 | kg/mm2
|  | peso total | 1066.5808
|  | seccion | 47143.5248 | mm2
|  | sigma comp. | 0.022624 | kg/mm2
fundacion
|  | factor K | 0.009727 | kg/mm2
calculo electrico
corriente nom | 190 | A | caracteristicas del cable
R | 0.372 | ohm / km
X | 0.0891
potencia | 50 | kVA
tension | 380 | V
|  | corriente | 75.9671 | A
|  | relacion | 0.39983 | respecto de la corriente nominal
cosfi | 0.8 | senfi | 0.6
|  | Rcf+Xsf | 0.35106 | V/A km
longitud | 0.2 | km
|  | caida | 2.4312 | %
fuerza peso
fuerza cable
tiro
viento
viento poste
fuerza peso
fuerza cable
tiro
viento
viento poste
fuerza peso
fuerza cable
tiro
viento
viento poste
fuerza rienda

## planilla-cables
IMSA - ETIX distribucion - conjunto preensamblado
| http://www.imsa.com.ar/body_etix_distribucion.html |  |  |  |  | http://www.imsa.com.ar/cables.html
> SELECCIONAR |  | Diam. Ext del Haz (1) | Corriente Admisible (2) | Resistencia a 60ºC | Reactancia Inductivas Media por Fase a 50 Hz | Caída de Tensión | Peso | Sección
| Sección |  |  |  |  | a 60ºC | Total (1)
| Fases + Neutro + Ilum. |  |  |  |  | y cos = 0.8 |  | Fases | Neutro | Ilum.
| Nº x mm2 + Nº x mm2 + Nº x mm2 | mm | (A) | Ohm/Km | Ohm/Km | V/AKm | Kg/KM | Nº x mm2 | Nº x mm2 | Nº x mm2
| 3 X 25 + 1 X 50 + | 26 | 76 | 1.39 | 0.0973 | 2.02 | 528 | 3 X 25 | 1 X 50
| 3 X 25 + 1 X 50 + 1 X 16 | 28 | 76 | 1.39 | 0.0973 | 2.02 | 597 | 3 X 25 | 1 X 50 | 1 X 16
| 3 X 25 + 1 X 50 + 2 X 16 | 29 | 76 | 1.39 | 0.0973 | 2.02 | 666 | 3 X 25 | 1 X 50 | 2 X 16
| 3 X 25 + 1 X 50 + 1 X 25 | 30 | 76 | 1.39 | 0.0973 | 2.02 | 634 | 3 X 25 | 1 X 50 | 1 X 25
| 3 X 25 + 1 X 50 + 2 X 25 | 30 | 76 | 1.39 | 0.0973 | 2.02 | 741 | 3 X 25 | 1 X 50 | 2 X 25
+ +
| 3 X 35 + 1 X 50 + | 30 | 96 | 1.01 | 0.0965 | 1.5 | 642 | 3 X 35 | 1 X 50
| 3 X 35 + 1 X 50 + 1 X 16 | 30 | 96 | 1.01 | 0.0965 | 1.5 | 711 | 3 X 35 | 1 X 50 | 1 X 16
| 3 X 35 + 1 X 50 + 2 X 16 | 30 | 96 | 1.01 | 0.0965 | 1.5 | 780 | 3 X 35 | 1 X 50 | 2 X 16
| 3 X 35 + 1 X 50 + 1 X 25 | 32 | 96 | 1.01 | 0.0965 | 1.5 | 748 | 3 X 35 | 1 X 50 | 1 X 25
| 3 X 35 + 1 X 50 + 2 X 25 | 32 | 96 | 1.01 | 0.0965 | 1.5 | 855 | 3 X 35 | 1 X 50 | 2 X 25
+ +
| 3 X 50 + 1 X 50 + | 29 | 117 | 0.744 | 0.0931 | 1.13 | 785 | 3 X 50 | 1 X 50
| 3 X 50 + 1 X 50 + 1 X 16 | 30 | 117 | 0.744 | 0.0931 | 1.13 | 854 | 3 X 50 | 1 X 50 | 1 X 16
| 3 X 50 + 1 X 50 + 2 X 16 | 33 | 117 | 0.744 | 0.0931 | 1.13 | 923 | 3 X 50 | 1 X 50 | 2 X 16
| 3 X 50 + 1 X 50 + 1 X 25 | 31 | 117 | 0.744 | 0.0931 | 1.13 | 892 | 3 X 50 | 1 X 50 | 1 X 25
| 3 X 50 + 1 X 50 + 2 X 25 | 33 | 117 | 0.744 | 0.0931 | 1.13 | 999 | 3 X 50 | 1 X 50 | 2 X 25
+ +
| 3 X 70 + 1 X 50 + | 36 | 152 | 0.514 | 0.0915 | 0.805 | 1007 | 3 X 70 | 1 X 50
| 3 X 70 + 1 X 50 + 1 X 16 | 36 | 152 | 0.514 | 0.0915 | 0.805 | 1076 | 3 X 70 | 1 X 50 | 1 X 16
| 3 X 70 + 1 X 50 + 2 X 16 | 36 | 152 | 0.514 | 0.0915 | 0.805 | 1145 | 3 X 70 | 1 X 50 | 2 X 16
| 3 X 70 + 1 X 50 + 1 X 25 | 36 | 152 | 0.514 | 0.0915 | 0.805 | 1114 | 3 X 70 | 1 X 50 | 1 X 25
| 3 X 70 + 1 X 50 + 2 X 25 | 36 | 152 | 0.514 | 0.0915 | 0.805 | 1220 | 3 X 70 | 1 X 50 | 2 X 25
+ +
| 3 X 95 + 1 X 50 + | 36 | 190 | 0.372 | 0.0891 | 0.611 | 1285 | 3 X 95 | 1 X 50
| 3 X 95 + 1 X 50 + 1 X 16 | 36 | 190 | 0.372 | 0.0891 | 0.611 | 1354 | 3 X 95 | 1 X 50 | 1 X 16
| 3 X 95 + 1 X 50 + 2 X 16 | 39 | 190 | 0.372 | 0.0891 | 0.611 | 1423 | 3 X 95 | 1 X 50 | 2 X 16
| 3 X 95 + 1 X 50 + 1 X 25 | 39 | 190 | 0.372 | 0.0891 | 0.611 | 1392 | 3 X 95 | 1 X 50 | 1 X 25
> | 3 X 95 + 1 X 50 + 2 X 25 | 42 | 190 | 0.372 | 0.0891 | 0.611 | 1498 | 3 X 95 | 1 X 50 | 2 X 25
en la columna A se selecciona > la seccion adoptada, y estos datos se transfieren a la hoja de calculos
> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 3 X 95 + 1 X 50 + 2 X 25 | 42 | 190 | 0.372 | 0.0891 | 0.611 | 1498
|  | diam | corr A | R | X (50 Hz) | V/Akm | kg