## calculo del cable
calculo de caida de tension y cortocircuito en el extremo final de un cable | [5 empty] | /
se cambian los datos en rojo, y se actualiza el calculo
seccion impuesta | 120 | la busqueda se hace en la |  | tabla 1x … mm2
cables en paralelo | 1
corriente | 200 | A | factor de fase |  | 1.7321
cosfi (inductivo) | 0.8 |  | fases del cable |  | 3
tension | 380 | V
longitud | 0.2 | km
corriente de cortocircuito | 10 | kA | impedancia de Thevenin |  | 0.021939
relacion X/R | 3 |  |  | r | 0.0069378
resultados del cable |  |  |  | x | 0.020813
resistencia en cc | 0.15 | ohm/km
resistencia en ca | 0.191 | ohm/km
reactancia a 50 Hz | 0.197 | ohm/km
corriente en tierra | 410 | A | 0.4878 | corriente transportada /
corriente en aire | 370 | A | 0.54054 | capacidad te transporte (de la tabla)
rk = r cosfi + x senfi | 0.271
deltau | 4.9409 | %
corriente de corto final | 2.9154 | kA |  | z | 0.075253
densidad de cortocircuito | 24.2949 | A/mm2 |  | r | 0.045138
total de cable usado | 0.6 | km para 3 fases |  | x | 0.060213
perdidas | 4.584 | kWatt |  | X/R | 1.334
potencia transmitida | 105.3087 | kW
perdida relativa | 4.3529 | %
perdida reactiva | 4.728 | kVA reactivos

## para leer
calculo de caida de tension y cortocircuito en el extremo final de un cable
esta planilla se ha desarrollado para el calculo de cables en condiciones particulares, el cable alimenta una
carga trifasica equilibrada en su extremo final.
se conocen los datos indicados en rojo que deben ser impuestos
la seccion impuesta, debe ser valida, encontrarse en la tabla, si no de error
el numero de cables en paralelo por fase puede ser 1 o mas
la corriente que se debe transportar, la planilla tiene en cuenta si hay paralelos
el cosfi (inductivo) de la carga
la tension nominal de la carga respecto de esta se calcula la caida
la longitud del transporte
la corriente de cortocircuito del lado fuente, con esta se determina la impedancia de Thevenin
la relacion X/R de la fuente deThevenin equivalente
Pagina calculo del cable
en esta pagina se imponen los datos en rojo, con ellos el programa calcula,
se determina la impedancia de Thevenin de la fuente
se buscan los valores del la tabla que corresponden a la seccion impuesta
si se pone un valor no valido la planilla responde con #N/A, las secciones deben elegirse de la tabla
son resultados de interes:
las relaciones entre corrinte que el cable transporta y la que puede transportar en condiciones teoricas
para cables tendidos en las condiciones de la tabla (en tierra o en aire)
luego se determina la caida de tension porcentual
y la corrinte de cortocircuito en el extremo final del cable
el caclulo se completa con los valores de perdidas de potencia activa
Pagina de busqueda en tabla
esta pagina es de datos, contiene ordenada la tabla de datos del cable,
y extrae los valores que interesan de la tabla usando la funcion que se explica

## Busqueda en tabla
mm2 | Rccohm/km | Racohm/km | Xohm/km | Atierra | Aaire | tabla 1x … mm2
25 | 0.712 | 0.908 | 0.242 | 175 | 135
35 | 0.514 | 0.655 | 0.233 | 210 | 165
50 | 0.379 | 0.483 | 0.222 | 250 | 200
70 | 0.262 | 0.334 | 0.212 | 305 | 255
95 | 0.189 | 0.241 | 0.203 | 365 | 315
120 | 0.15 | 0.191 | 0.197 | 410 | 370
150 | 0.122 | 0.156 | 0.19 | 460 | 480
185 | 0.0972 | 0.124 | 0.186 | 520 | 495
240 | 0.074 | 0.0944 | 0.179 | 605 | 595
300 | 0.059 | 0.0752 | 0.173 | 685 | 695
400 | 0.0461 | 0.0588 | 0.165 | 780 | 830
500 | 0.0366 | 0.0467 | 0.16 | 880 | 955
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
120 | 0.15 | 0.191 | 0.197 | 410 | 370
| VLOOKUP | (mm2 dato que se pone en A16
area de la tabla desde A1 hasta F13
columna de la tabla (se indica en B15 y vale 2)
FALSE)
la funcion busca la seccion del conductor que se especifica en A16, y retorna los
valores de las otras 5 columnas