## Parámetros
CABLES DE XLPE-13,2 kV
CATEGORIA II UNIPOLARES | [9 empty] | CATEGORIA II TRIPOLARES
Sección | R máx. en CC a 20 ºC |  | R máx. en CA a 90 ºC |  | React. Induc. por fase a 50 Hz. | Corriente admisible máxima |  |  |  | R máx. en CC a 20 ºC |  | R máx. en CA a 90 ºC |  | React. Induc. por fase a 50 Hz. | Corriente admisible máxima
[6 empty] | en tierra |  | en aire | [6 empty] | en tierra |  | en aire
| CU | AL | CU | AL |  | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL |  | CU | AL | CU | AL
mm2 | Ohm/Km |  | Ohm/Km |  | Ohm/Km | Amp |  |  |  | Ohm/Km |  | Ohm/Km |  | Ohm/Km | Amp
35 | 0.524 | 0.868 | 0.668 | 1.11 | 0.186 | 194 | 150 | 188 | 146 | 0.524 | 0.868 | 0.668 | 1.11 | 0.118 | 182 | 141 | 157 | 122
50 | 0.387 | 0.641 | 0.493 | 0.822 | 0.181 | 229 | 177 | 227 | 176 | 0.387 | 0.641 | 0.493 | 0.822 | 0.113 | 214 | 166 | 189 | 146
70 | 0.268 | 0.443 | 0.342 | 0.568 | 0.175 | 280 | 217 | 284 | 220 | 0.268 | 0.443 | 0.342 | 0.568 | 0.107 | 261 | 202 | 235 | 182
95 | 0.193 | 0.32 | 0.246 | 0.41 | 0.17 | 334 | 259 | 346 | 268 | 0.193 | 0.32 | 0.246 | 0.41 | 0.102 | 312 | 242 | 284 | 220
120 | 0.153 | 0.253 | 0.195 | 0.324 | 0.166 | 381 | 295 | 400 | 310 | 0.153 | 0.253 | 0.195 | 0.324 | 0.099 | 354 | 274 | 328 | 254
150 | 0.124 | 0.206 | 0.16 | 0.267 | 0.163 | 427 | 331 | 457 | 354 | 0.124 | 0.206 | 0.16 | 0.267 | 0.096 | 396 | 307 | 372 | 288
185 | 0.0991 | 0.164 | 0.128 | 0.213 | 0.16 | 483 | 374 | 526 | 407 | 0.0991 | 0.164 | 0.128 | 0.213 | 0.093 | 445 | 345 | 425 | 329
240 | 0.0754 | 0.125 | 0.0985 | 0.164 | 0.156 | 559 | 433 | 622 | 482 | 0.0754 | 0.125 | 0.0985 | 0.164 | 0.09 | 513 | 397 | 498 | 386
300 | 0.0601 | 0.1 | 0.0797 | 0.131 | 0.154 | 631 | 489 | 716 | 555 | 0.0601 | 0.1 | 0.0797 | 0.131 | 0.087 | 574 | 445 | 566 | 438
400 | 0.047 | 0.0778 | 0.0641 | 0.1 | 0.151 | 720 | 558 | 839 | 650 | 0.047 | 0.0778 | 0.0641 | 0.1 | 0.085 | 647 | 501 | 652 | 505
CABLES DE XLPE-3,3 kV
CATEGORIA II UNIPOLARES | [9 empty] | CATEGORIA II TRIPOLARES
Sección | R máx. en CC a 20 ºC |  | R máx. en CA a 90 ºC |  | React. Induc. por fase a 50 Hz. | Corriente admisible máxima |  |  |  | R máx. en CC a 20 ºC |  | R máx. en CA a 90 ºC |  | React. Induc. por fase a 50 Hz. | Corriente admisible máxima
[6 empty] | en tierra |  | en aire | [6 empty] | en tierra |  | en aire
| CU | AL | CU | AL |  | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL |  | CU | AL | CU | AL
mm2 | Ohm/Km |  | Ohm/Km |  | Ohm/Km | Amp |  |  |  | Ohm/Km |  | Ohm/Km |  | Ohm/Km | Amp
10 | 1.83 | 3.08 | 2.33 | 3.91 | 0.188 | 98 | 76 | 87 | 67 | 1.83 | 3.08 | 2.33 | 3.91 | 0.115 | 87 | 67 | 70 | 54
16 | 1.15 | 1.91 | 1.47 | 2.45 | 0.181 | 126 | 98 | 115 | 89 | 1.15 | 1.91 | 1.47 | 2.45 | 0.108 | 113 | 88 | 93 | 72
25 | 0.727 | 1.2 | 0.927 | 1.54 | 0.174 | 161 | 125 | 151 | 117 | 0.727 | 1.2 | 0.927 | 1.54 | 0.102 | 145 | 112 | 122 | 95
35 | 0.524 | 0.868 | 0.668 | 1.11 | 0.169 | 194 | 150 | 185 | 143 | 0.524 | 0.868 | 0.668 | 1.11 | 0.098 | 174 | 135 | 149 | 115
50 | 0.387 | 0.641 | 0.493 | 0.822 | 0.165 | 229 | 177 | 224 | 173 | 0.387 | 0.641 | 0.493 | 0.822 | 0.095 | 206 | 160 | 181 | 140
70 | 0.268 | 0.443 | 0.342 | 0.568 | 0.16 | 280 | 217 | 281 | 218 | 0.268 | 0.443 | 0.342 | 0.568 | 0.09 | 253 | 196 | 227 | 176
95 | 0.193 | 0.32 | 0.246 | 0.41 | 0.156 | 334 | 259 | 344 | 266 | 0.193 | 0.32 | 0.246 | 0.41 | 0.087 | 302 | 234 | 277 | 215
120 | 0.153 | 0.253 | 0.195 | 0.324 | 0.153 | 381 | 295 | 399 | 309 | 0.153 | 0.253 | 0.195 | 0.324 | 0.084 | 343 | 266 | 321 | 249
150 | 0.124 | 0.206 | 0.16 | 0.267 | 0.151 | 427 | 331 | 457 | 354 | 0.124 | 0.206 | 0.16 | 0.267 | 0.082 | 385 | 298 | 366 | 283
185 | 0.0991 | 0.164 | 0.128 | 0.213 | 0.148 | 483 | 374 | 527 | 408 | 0.0991 | 0.164 | 0.128 | 0.213 | 0.08 | 434 | 336 | 421 | 326
240 | 0.0754 | 0.125 | 0.0985 | 0.164 | 0.145 | 559 | 433 | 626 | 485 | 0.0754 | 0.125 | 0.0985 | 0.164 | 0.078 | 500 | 387 | 495 | 383
300 | 0.0601 | 0.1 | 0.0797 | 0.131 | 0.143 | 631 | 489 | 728 | 564 | 0.0601 | 0.1 | 0.0797 | 0.131 | 0.077 | 561 | 434 | 566 | 438
400 | 0.047 | 0.0778 | 0.0641 | 0.1 | 0.142 | 720 | 558 | 851 | 659 | 0.047 | 0.0778 | 0.0641 | 0.1 | 0.076 | 632 | 489 | 655 | 507
500 | 0.0366 | 0.0605 | 0.047 | 0.0775 | 0.14 | 816 | 632 | 985 | 763 | 0.0366 | 0.0605 | 0.047 | 0.0775 | 0.074 | 733 | 568 | 795 | 616
630 | 0.0283 | 0.0469 | 0.0404 | 0.061 | 0.139 | 923 | 715 | 1140 | 883
CABLES DE XLPE-1,1 kV
UNIPOLARES | [9 empty] | TRIPOLARES Y TETRAPOLARES
Sección | R máx. en CC a 20 ºC |  | R máx. en CA a 90 ºC |  | React. Induc. por fase a 50 Hz. | Corriente admisible máxima |  |  |  | R máx. en CC a 20 ºC |  | R máx. en CA a 90 ºC |  | React. Induc. por fase a 50 Hz. | Corriente admisible máxima
[6 empty] | en tierra |  | en aire | [6 empty] | en tierra |  | en aire
| CU | AL | CU | AL |  | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL |  | CU | AL | CU | AL
mm2 | Ohm/Km |  | Ohm/Km |  | Ohm/Km | Amp |  |  |  | Ohm/Km |  | Ohm/Km |  | Ohm/Km | Amp
4 | 4.61 |  | 5.9 |  | 0.183 | 60 |  | 54 |  | 4.61 |  | 5.9 |  | 0.091 | 54 |  | 38
6 | 3.08 |  | 3.93 |  | 0.175 | 75 |  | 68 |  | 3.08 |  | 3.93 |  | 0.087 | 68 |  | 48
10 | 1.83 | 3.08 | 2.33 | 3.94 | 0.166 | 100 |  | 95 |  | 1.83 | 3.08 | 2.33 | 3.94 | 0.082 | 90 |  | 66
16 | 1.15 | 1.91 | 1.47 | 2.45 | 0.161 | 130 | 104 | 119 | 100 | 1.15 | 1.91 | 1.47 | 2.45 | 0.08 | 117 | 91 | 88 | 68
25 | 0.727 | 1.2 | 0.927 | 1.54 | 0.157 | 170 | 136 | 163 | 134 | 0.727 | 1.2 | 0.927 | 1.54 | 0.08 | 153 | 118 | 119 | 92
35 | 0.524 | 0.868 | 0.668 | 1.11 | 0.153 | 200 | 160 | 198 | 163 | 0.524 | 0.868 | 0.668 | 1.11 | 0.078 | 184 | 143 | 147 | 114
50 | 0.387 | 0.641 | 0.493 | 0.822 | 0.148 | 235 | 188 | 240 | 195 | 0.387 | 0.641 | 0.493 | 0.822 | 0.062 | 217 | 168 | 177 | 137
70 | 0.268 | 0.443 | 0.342 | 0.568 | 0.145 | 285 | 228 | 308 | 246 | 0.268 | 0.443 | 0.342 | 0.568 | 0.074 | 266 | 206 | 224 | 173
95 | 0.193 | 0.32 | 0.246 | 0.41 | 0.142 | 342 | 272 | 374 | 303 | 0.193 | 0.32 | 0.246 | 0.41 | 0.072 | 318 | 246 | 275 | 213
120 | 0.153 | 0.253 | 0.195 | 0.324 | 0.141 | 390 | 312 | 426 | 342 | 0.153 | 0.253 | 0.195 | 0.324 | 0.072 | 362 | 280 | 320 | 248
150 | 0.124 | 0.206 | 0.16 | 0.264 | 0.14 | 435 | 348 | 490 | 390 | 0.124 | 0.206 | 0.16 | 0.264 | 0.071 | 405 | 314 | 366 | 283
185 | 0.0991 | 0.164 | 0.128 | 0.21 | 0.139 | 495 | 396 | 567 | 443 | 0.0991 | 0.164 | 0.128 | 0.21 | 0.071 | 457 | 354 | 422 | 327
240 | 0.0754 | 0.125 | 0.0965 | 0.16 | 0.138 | 580 | 464 | 669 | 537 | 0.0754 | 0.125 | 0.0965 | 0.16 | 0.071 | 526 | 407 | 497 | 385
300 | 0.0601 | 0.1 | 0.077 | 0.128 | 0.137 | 650 | 520 | 772 | 618 | 0.0601 | 0.1 | 0.077 | 0.128 | 0.07 | 611 | 473 | 568 | 440
400 | 0.047 | 0.0778 | 0.0602 | 0.1 | 0.136 | 745 | 596 | 895 | 710
500 | 0.0366 | 0.0605 | 0.0468 | 0.0774 | 0.135 | 845 | 676 | 1033 | 820
630 | 0.0283 | 0.0469 | 0.0362 | 0.06 | 0.1335 | 960 | 768 | 1197 | 950
Note on A1: Fuente Manual General de Productos I.M.S.A.
Note on A19: Fuente Manual General de Productos I.M.S.A.
Note on A42: Fuente Manual General de Productos I.M.S.A.
Note on G3: Temp. del terreno 25ºC Temp. ambiente 40ºC Temp. en el conductor 90ºC En aire: disposición plana, separado un diametro del resto y la superficie de apoyo, bandeja ranurada. En tierra: enterrado a 0.7 m, disposición plana un diametro de separación, resistividad del terreno 100ºC cm/W.
Note on G21: Temp. del terreno 25ºC Temp. ambiente 40ºC Temp. en el conductor 90ºC En aire: disposición plana, separado un diametro del resto y la superficie de apoyo, bandeja ranurada. En tierra: enterrado a 0.7 m, disposición plana un diametro de separación, resistividad del terreno 100ºC cm/W. Corriente trifásica en circuito simétrico balanceado
Note on G44: Temp. del terreno 25ºC Temp. ambiente 40ºC Temp. en el conductor 90ºC En aire: disposición plana, separado un diametro del resto y la superficie de apoyo, bandeja ranurada. En tierra: enterrado a 0.7 m, disposición plana un diametro de separación, resistividad del terreno 100ºC cm/W. Corriente trifásica en circuito simétrico balanceado
Note on P3: Temp. del terreno 25ºC Temp. ambiente 40ºC Temp. en el conductor 90ºC En aire: disposición plana, cable separado un diametro de la superficie de apoyo, bandeja ranurada, un solo cable. En tierra: enterrado a 0.7 m, resistividad del terreno 100ºC cm/W, un solo cable.
Note on P21: Temp. del terreno 25ºC Temp. ambiente 40ºC Temp. en el conductor 90ºC En aire: disposición plana, cable separado un diametro de la superficie de apoyo, bandeja ranurada, un solo cable. En tierra: enterrado a 0.7 m, resistividad del terreno 100ºC cm/W, un solo cable. Corriente trifásica en circuito simétrico balanceado
Note on P44: Temp. del terreno 25ºC Temp. ambiente 40ºC Temp. en el conductor 90ºC En aire: disposición plana, cable separado un diametro de la superficie de apoyo, bandeja ranurada, un solo cable. En tierra: enterrado a 0.7 m, resistividad del terreno 100ºC cm/W, un solo cable. Corriente trifásica en circuito simétrico balanceado

## A-mm2
CABLES DE XLPE-13,2 kV
CATEGORIA II UNIPOLARES |  |  |  |  | TRIPOLARES
Sección | Densidad de corriente |  |  |  | Densidad de corriente
| en tierra |  | en aire |  | en tierra |  | en aire
| CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL
mm2
35 | 5.5429 | 4.2857 | 5.3714 | 4.1714 | 5.2 | 4.0286 | 4.4857 | 3.4857
50 | 4.58 | 3.54 | 4.54 | 3.52 | 4.28 | 3.32 | 3.78 | 2.92
70 | 4 | 3.1 | 4.0571 | 3.1429 | 3.7286 | 2.8857 | 3.3571 | 2.6
95 | 3.5158 | 2.7263 | 3.6421 | 2.8211 | 3.2842 | 2.5474 | 2.9895 | 2.3158
120 | 3.175 | 2.4583 | 3.3333 | 2.5833 | 2.95 | 2.2833 | 2.7333 | 2.1167
150 | 2.8467 | 2.2067 | 3.0467 | 2.36 | 2.64 | 2.0467 | 2.48 | 1.92
185 | 2.6108 | 2.0216 | 2.8432 | 2.2 | 2.4054 | 1.8649 | 2.2973 | 1.7784
240 | 2.3292 | 1.8042 | 2.5917 | 2.0083 | 2.1375 | 1.6542 | 2.075 | 1.6083
300 | 2.1033 | 1.63 | 2.3867 | 1.85 | 1.9133 | 1.4833 | 1.8867 | 1.46
400 | 1.8 | 1.395 | 2.0975 | 1.625 | 1.6175 | 1.2525 | 1.63 | 1.2625
CABLES DE XLPE-3,3 kV
CATEGORIA II UNIPOLARES |  |  |  |  | TRIPOLARES
Sección | Densidad de corriente |  |  |  | Densidad de corriente
| en tierra |  | en aire |  | en tierra |  | en aire
| CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL
mm2
10 | 9.8 | 7.6 | 8.7 | 6.7 | 8.7 | 6.7 | 7 | 5.4
16 | 7.875 | 6.125 | 7.1875 | 5.5625 | 7.0625 | 5.5 | 5.8125 | 4.5
25 | 6.44 | 5 | 6.04 | 4.68 | 5.8 | 4.48 | 4.88 | 3.8
35 | 5.5429 | 4.2857 | 5.2857 | 4.0857 | 4.9714 | 3.8571 | 4.2571 | 3.2857
50 | 4.58 | 3.54 | 4.48 | 3.46 | 4.12 | 3.2 | 3.62 | 2.8
70 | 4 | 3.1 | 4.0143 | 3.1143 | 3.6143 | 2.8 | 3.2429 | 2.5143
95 | 3.5158 | 2.7263 | 3.6211 | 2.8 | 3.1789 | 2.4632 | 2.9158 | 2.2632
120 | 3.175 | 2.4583 | 3.325 | 2.575 | 2.8583 | 2.2167 | 2.675 | 2.075
150 | 2.8467 | 2.2067 | 3.0467 | 2.36 | 2.5667 | 1.9867 | 2.44 | 1.8867
185 | 2.6108 | 2.0216 | 2.8486 | 2.2054 | 2.3459 | 1.8162 | 2.2757 | 1.7622
240 | 2.3292 | 1.8042 | 2.6083 | 2.0208 | 2.0833 | 1.6125 | 2.0625 | 1.5958
300 | 2.1033 | 1.63 | 2.4267 | 1.88 | 1.87 | 1.4467 | 1.8867 | 1.46
400 | 1.8 | 1.395 | 2.1275 | 1.6475 | 1.58 | 1.2225 | 1.6375 | 1.2675
500 | 1.632 | 1.264 | 1.97 | 1.526 | 1.466 | 1.136 | 1.59 | 1.232
630 | 1.4651 | 1.1349 | 1.8095 | 1.4016
CABLES DE XLPE-1,1 kV
UNIPOLARES |  |  |  |  | TRIPOLARES
Sección | Densidad de corriente |  |  |  | Densidad de corriente
| en tierra |  | en aire |  | en tierra |  | en aire
| CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL
mm2
4 | 15 |  | 13.5 |  | 13.5 |  | 9.5
6 | 12.5 |  | 11.3333 |  | 11.3333 |  | 8
10 | 10 |  | 9.5 |  | 9 |  | 6.6
16 | 8.125 | 6.5 | 7.4375 | 6.25 | 7.3125 | 5.6875 | 5.5 | 4.25
25 | 6.8 | 5.44 | 6.52 | 5.36 | 6.12 | 4.72 | 4.76 | 3.68
35 | 5.7143 | 4.5714 | 5.6571 | 4.6571 | 5.2571 | 4.0857 | 4.2 | 3.2571
50 | 4.7 | 3.76 | 4.8 | 3.9 | 4.34 | 3.36 | 3.54 | 2.74
70 | 4.0714 | 3.2571 | 4.4 | 3.5143 | 3.8 | 2.9429 | 3.2 | 2.4714
95 | 3.6 | 2.8632 | 3.9368 | 3.1895 | 3.3474 | 2.5895 | 2.8947 | 2.2421
120 | 3.25 | 2.6 | 3.55 | 2.85 | 3.0167 | 2.3333 | 2.6667 | 2.0667
150 | 2.9 | 2.32 | 3.2667 | 2.6 | 2.7 | 2.0933 | 2.44 | 1.8867
185 | 2.6757 | 2.1405 | 3.0649 | 2.3946 | 2.4703 | 1.9135 | 2.2811 | 1.7676
240 | 2.4167 | 1.9333 | 2.7875 | 2.2375 | 2.1917 | 1.6958 | 2.0708 | 1.6042
300 | 2.1667 | 1.7333 | 2.5733 | 2.06 | 2.0367 | 1.5767 | 1.8933 | 1.4667
400 | 1.8625 | 1.49 | 2.2375 | 1.775
500 | 1.69 | 1.352 | 2.066 | 1.64
630 | 1.5238 | 1.219 | 1.9 | 1.5079