## calculo del cable
determina la caida de tension en un cable formado por varios tramos con distinta carga y seccion | [7 empty] | / | auxiliares
tension | 380 | factor de fase |  | 1.7321 | caida de tension total % |  |  | 4.8536
longitud | corr-dis | corr-conc | cosfi | seccion | corr-aire | corr-tierr | corr-total | caida | r cosfi | xsenfi | long*secc
100 | 60 | 0 | 0.85 | 95 | 365 | 315 | 180 | 2.1317 | 0.20485 | 0.10694 | 9500
100 | 30 | 30 | 0.85 | 95 | 365 | 315 | 120 | 1.4922 | 0.20485 | 0.10694 | 9500
100 | 60 | 0 | 0.85 | 25 | 175 | 135 | 60 | 1.2297 | 0.7718 | 0.12748 | 2500
100 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
suma de longitud * seccion (metros * mm2) |  |  |  | 21500 |  |  | 0 |  |  |  | 21500

## para leer
determina la caida de tension en un cable formado por varios tramos con distinta carga y seccion
datos
tension - es la tension a la que el cable distribuye
factor de fase - corresponde raizde 3 si el sistema es trifasico, 2 si es monifasico
longitud del tramo en metros
corr-dis - corrinte que el tramo distribuye en toda su longitud (uniformemente distribuida)
corr-conc - corrinte concentrada en el extremo final del tramo
cosfi - factor de potencia de las corrintes concentrada y distribuida por el tramo
seccion - impuesta al tramo de cable, adpcion que se hace para calcular
resultados
r cosfi - para la seccion impuesta busca el valor de r, y hace el producto
xsenfi - analogamente con x
corr-aire - corrinte que el cable de la seccion impuesta puede llevar tendido en aire
corr-tierr - analogamente enterrado
corr-total - corriente total en el tramo de cable (corrinte del tramo siguiente mas la que distribuye el tramo
caida - caida porcentual en el tramo de cable
caida de tension total - suma de las caidas de todos los tramos
longitud * seccion = producto que representa el volumen de conductor (por fase)
la suma total representa el volumen total
notas
la corriente total que lleva cada tramo debe compararse con la que el tramo puede llevar, antes de aceptarla
la caida de tension total debe cumplir condiciones aceptables para las cargas
los valores escritos en rojo son datos que deben ser puestos por el usuario de la planilla
la tabla de cables debe ser controlada o adaptada
comenzando desde el final todos los tramos con corrinte nula se consideran inexistentes
y a estos tramos se les asigna seccion nula

## Busqueda en tabla
mm2 | Rccohm/km | Racohm/km | Xohm/km | Atierra | Aaire | tabla 1x … mm2
25 | 0.712 | 0.908 | 0.242 | 175 | 135
35 | 0.514 | 0.655 | 0.233 | 210 | 165
50 | 0.379 | 0.483 | 0.222 | 250 | 200
70 | 0.262 | 0.334 | 0.212 | 305 | 255
95 | 0.189 | 0.241 | 0.203 | 365 | 315
120 | 0.15 | 0.191 | 0.197 | 410 | 370
150 | 0.122 | 0.156 | 0.19 | 460 | 480
185 | 0.0972 | 0.124 | 0.186 | 520 | 495
240 | 0.074 | 0.0944 | 0.179 | 605 | 595
300 | 0.059 | 0.0752 | 0.173 | 685 | 695
400 | 0.0461 | 0.0588 | 0.165 | 780 | 830
500 | 0.0366 | 0.0467 | 0.16 | 880 | 955
ejemplo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
120 | 0.15 | 0.191 | 0.197 | 410 | 370
| VLOOKUP | (mm2 dato que se pone en A16
area de la tabla desde A1 hasta F13
columna de la tabla (se indica en B15 y vale 2)
FALSE)
la funcion busca la seccion del conductor que se especifica en A16, y retorna los
valores de las otras 5 columnas