## lee-me
Calculos de caidas de tension y cortocircuitos en la red formada por cable, transformador, cable
Pagina Datos-resultados
Los datos que se introducen tienen el siguiente significado
pcc MVA | potencia de cortocircuito trifasica de la red de alimentacion MVA
X/R | relacion reactancia resistencia de la red de alimentacion
l - km | longitud del cable de alimentacion km
n | numero de ternas de cables en paralelo
parametro s | la selección del cable se hace en la pagina de Parametros en la columna A
se selecciona con A la seccion adoptada para el cable de alta tension
u1 - kV | tension lado primario del transformador kV
s - kVA | potencia del transformador kVA
p - % | perdidas del transformador (resistencia) %
z - % | impedancia del transformador %
u2 - kV | tension lado secundario kV
l - km | longitud del cable de baja tension km
n | numero de cables en paralelo
parametro s | la selección del cable se hace en la pagina de Parametros en la columna A
se selecciona con B la seccion adoptada para el cable de baja tension
carga % | carga del transformador en valor porcentual %
cosfi | factor de potencia de la carga
Pagina Parámetros
En esta pagina se seleccionan los cables de alta tension y de baja tension
la selección del cable se hace en la columna A
se selecciona con A o B la seccion adoptada para el cable de alta o baja tension
Las paginas caidas-de-tension y cortocircuito son para desarrollar los calculos
NO DEBEN SER MODIFICADAS
Los Resultados se incluyen en la pagina Daros-resultados
corriente | se incluyen corrientes nominales de los cables It en tierra Ia en aire
multiplicadas por n, cantidad de cables
caida | se indica la caida de tension en cada tramo o elemento
y la caida total
perdidas | perdidas activas y reactivas en cada tramo o elemento
corto | corriente de cortocircuito en cada barra

## Datos-resultados
|  | datos | corriente | caidas | perdidas | corto
| pcc MVA | 90 | nominal A | % | kW | kA
| X/R | 5 |  |  |  | 3.9365
| l - km | 1
| n | 1
seleccionar parametro s |  | 35 |  | 0.28685
| It - A | 150 | 150 |  | 0.53088
| Ia - A | 146 | 146 |  | 0.088958
3.2218
| u1 - kV | 13.2 | 21.8693
| s - kVA | 500
| p - % | 1 |  | 3.7394
| z - % | 5 |  |  | 5
| u2 - kV | 0.4 | 721.6878 |  | 24.4949
0.3806
12.5599
| l - km | 0.1
| n | 1
seleccionar parametro s |  | 500 |  | 4.4662
| It - A | 676 | 676 |  | 4.0312
| Ia - A | 820 | 820 |  | 7.0312
1.3323
| carga % | 100 | total= | 8.4925
| cosfi | 0.8

## Parámetros
CABLES DE XLPE-13,2 kV
CATEGORIA II UNIPOLARES
COBRE
| Sección | R máx. en CC a 20 ºC | R máx. en CA a 90 ºC | React. Induc. por fase a 50 Hz. | Corriente admisible máxima
| mm2 | Ohm/Km | Ohm/Km | Ohm/Km | Amp en tierra | en aire
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.186 | 194 | 188 | 13.2
| 50 | 0.387 | 0.493 | 0.181 | 229 | 227 | 13.2
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.175 | 280 | 284 | 13.2
| 95 | 0.193 | 0.246 | 0.17 | 334 | 346 | 13.2
| 120 | 0.153 | 0.195 | 0.166 | 381 | 400 | 13.2
| 150 | 0.124 | 0.16 | 0.163 | 427 | 457 | 13.2
| 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.16 | 483 | 526 | 13.2
| 240 | 0.0754 | 0.0985 | 0.156 | 559 | 622 | 13.2
| 300 | 0.0601 | 0.0797 | 0.154 | 631 | 716 | 13.2
| 400 | 0.047 | 0.0641 | 0.151 | 720 | 839 | 13.2
ALUMINIO
A | 35 | 0.868 | 1.11 | 0.186 | 150 | 146 | 13.2
| 50 | 0.641 | 0.822 | 0.181 | 177 | 176 | 13.2
| 70 | 0.443 | 0.568 | 0.175 | 217 | 220 | 13.2
| 95 | 0.32 | 0.41 | 0.17 | 259 | 268 | 13.2
| 120 | 0.253 | 0.324 | 0.166 | 295 | 310 | 13.2
| 150 | 0.206 | 0.267 | 0.163 | 331 | 354 | 13.2
| 185 | 0.164 | 0.213 | 0.16 | 374 | 407 | 13.2
| 240 | 0.125 | 0.164 | 0.156 | 433 | 482 | 13.2
| 300 | 0.1 | 0.131 | 0.154 | 489 | 555 | 13.2
| 400 | 0.0778 | 0.1 | 0.151 | 558 | 650 | 13.2
CATEGORIA II TRIPOLARES
COBRE
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.118 | 182 | 157 | 13.2
| 50 | 0.387 | 0.493 | 0.113 | 214 | 189 | 13.2
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.107 | 261 | 235 | 13.2
| 95 | 0.193 | 0.246 | 0.102 | 312 | 284 | 13.2
| 120 | 0.153 | 0.195 | 0.099 | 354 | 328 | 13.2
| 150 | 0.124 | 0.16 | 0.096 | 396 | 372 | 13.2
| 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.093 | 445 | 425 | 13.2
| 240 | 0.0754 | 0.0985 | 0.09 | 513 | 498 | 13.2
| 300 | 0.0601 | 0.0797 | 0.087 | 574 | 566 | 13.2
| 400 | 0.047 | 0.0641 | 0.085 | 647 | 652 | 13.2
ALUMINIO
| 35 | 0.868 | 1.11 | 0.118 | 141 | 122 | 13.2
| 50 | 0.641 | 0.822 | 0.113 | 166 | 146 | 13.2
| 70 | 0.443 | 0.568 | 0.107 | 202 | 182 | 13.2
| 95 | 0.32 | 0.41 | 0.102 | 242 | 220 | 13.2
| 120 | 0.253 | 0.324 | 0.099 | 274 | 254 | 13.2
| 150 | 0.206 | 0.267 | 0.096 | 307 | 288 | 13.2
| 185 | 0.164 | 0.213 | 0.093 | 345 | 329 | 13.2
| 240 | 0.125 | 0.164 | 0.09 | 397 | 386 | 13.2
| 300 | 0.1 | 0.131 | 0.087 | 445 | 438 | 13.2
| 400 | 0.0778 | 0.1 | 0.085 | 501 | 505 | 13.2
CABLES DE XLPE-3,3 kV
CATEGORIA II UNIPOLARES
COBRE
| Sección | R máx. en CC a 20 ºC | R máx. en CA a 90 ºC | React. Induc. por fase a 50 Hz. | Corriente admisible máxima
| mm2 | Ohm/Km | Ohm/Km | Ohm/Km | Amp en tierra | en aire
| 10 | 1.83 | 2.33 | 0.188 | 98 | 87 | 3.3
| 16 | 1.15 | 1.47 | 0.181 | 126 | 115 | 3.3
| 25 | 0.727 | 0.927 | 0.174 | 161 | 151 | 3.3
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.169 | 194 | 185 | 3.3
| 50 | 0.387 | 0.493 | 0.165 | 229 | 224 | 3.3
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.16 | 280 | 281 | 3.3
| 95 | 0.193 | 0.246 | 0.156 | 334 | 344 | 3.3
| 120 | 0.153 | 0.195 | 0.153 | 381 | 399 | 3.3
| 150 | 0.124 | 0.16 | 0.151 | 427 | 457 | 3.3
| 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.148 | 483 | 527 | 3.3
| 240 | 0.0754 | 0.0985 | 0.145 | 559 | 626 | 3.3
| 300 | 0.0601 | 0.0797 | 0.143 | 631 | 728 | 3.3
| 400 | 0.047 | 0.0641 | 0.142 | 720 | 851 | 3.3
| 500 | 0.0366 | 0.047 | 0.14 | 816 | 985 | 3.3
| 630 | 0.0283 | 0.0404 | 0.139 | 923 | 1140 | 3.3
ALUMINIO
| 10 | 3.08 | 3.91 | 0.188 | 76 | 67 | 3.3
| 16 | 1.91 | 2.45 | 0.181 | 98 | 89 | 3.3
| 25 | 1.2 | 1.54 | 0.174 | 125 | 117 | 3.3
| 35 | 0.868 | 1.11 | 0.169 | 150 | 143 | 3.3
| 50 | 0.641 | 0.822 | 0.165 | 177 | 173 | 3.3
| 70 | 0.443 | 0.568 | 0.16 | 217 | 218 | 3.3
| 95 | 0.32 | 0.41 | 0.156 | 259 | 266 | 3.3
| 120 | 0.253 | 0.324 | 0.153 | 295 | 309 | 3.3
| 150 | 0.206 | 0.267 | 0.151 | 331 | 354 | 3.3
| 185 | 0.164 | 0.213 | 0.148 | 374 | 408 | 3.3
| 240 | 0.125 | 0.164 | 0.145 | 433 | 485 | 3.3
| 300 | 0.1 | 0.131 | 0.143 | 489 | 564 | 3.3
| 400 | 0.0778 | 0.1 | 0.142 | 558 | 659 | 3.3
| 500 | 0.0605 | 0.0775 | 0.14 | 632 | 763 | 3.3
| 630 | 0.0469 | 0.061 | 0.139 | 715 | 883 | 3.3
CATEGORIA II TRIPOLARES
COBRE
| 10 | 1.83 | 2.33 | 0.115 | 87 | 70 | 3.3
| 16 | 1.15 | 1.47 | 0.108 | 113 | 93 | 3.3
| 25 | 0.727 | 0.927 | 0.102 | 145 | 122 | 3.3
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.098 | 174 | 149 | 3.3
| 50 | 0.387 | 0.493 | 0.095 | 206 | 181 | 3.3
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.09 | 253 | 227 | 3.3
| 95 | 0.193 | 0.246 | 0.087 | 302 | 277 | 3.3
| 120 | 0.153 | 0.195 | 0.084 | 343 | 321 | 3.3
| 150 | 0.124 | 0.16 | 0.082 | 385 | 366 | 3.3
| 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.08 | 434 | 421 | 3.3
| 240 | 0.0754 | 0.0985 | 0.078 | 500 | 495 | 3.3
| 300 | 0.0601 | 0.0797 | 0.077 | 561 | 566 | 3.3
| 400 | 0.047 | 0.0641 | 0.076 | 632 | 655 | 3.3
| 500 | 0.0366 | 0.047 | 0.074 | 733 | 795 | 3.3
ALUMINIO
| 10 | 3.08 | 3.91 | 0.115 | 67 | 54 | 3.3
| 16 | 1.91 | 2.45 | 0.108 | 88 | 72 | 3.3
| 25 | 1.2 | 1.54 | 0.102 | 112 | 95 | 3.3
| 35 | 0.868 | 1.11 | 0.098 | 135 | 115 | 3.3
| 50 | 0.641 | 0.822 | 0.095 | 160 | 140 | 3.3
| 70 | 0.443 | 0.568 | 0.09 | 196 | 176 | 3.3
| 95 | 0.32 | 0.41 | 0.087 | 234 | 215 | 3.3
| 120 | 0.253 | 0.324 | 0.084 | 266 | 249 | 3.3
| 150 | 0.206 | 0.267 | 0.082 | 298 | 283 | 3.3
| 185 | 0.164 | 0.213 | 0.08 | 336 | 326 | 3.3
| 240 | 0.125 | 0.164 | 0.078 | 387 | 383 | 3.3
| 300 | 0.1 | 0.131 | 0.077 | 434 | 438 | 3.3
| 400 | 0.0778 | 0.1 | 0.076 | 489 | 507 | 3.3
| 500 | 0.0605 | 0.0775 | 0.074 | 568 | 616 | 3.3
CABLES DE XLPE-1,1 kV
UNIPOLARES
COBRE
| Sección | R máx. en CC a 20 ºC | R máx. en CA a 90 ºC | React. Induc. por fase a 50 Hz. | Corriente admisible máxima
| mm2 | Ohm/Km | Ohm/Km | Ohm/Km | Amp en tierra | en aire
| 4 | 4.61 | 5.9 | 0.183 | 60 | 54 | 1.1
| 6 | 3.08 | 3.93 | 0.175 | 75 | 68 | 1.1
| 10 | 1.83 | 2.33 | 0.166 | 100 | 95 | 1.1
| 16 | 1.15 | 1.47 | 0.161 | 130 | 119 | 1.1
| 25 | 0.727 | 0.927 | 0.157 | 170 | 163 | 1.1
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.153 | 200 | 198 | 1.1
| 50 | 0.387 | 0.493 | 0.148 | 235 | 240 | 1.1
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.145 | 285 | 308 | 1.1
| 95 | 0.193 | 0.246 | 0.142 | 342 | 374 | 1.1
| 120 | 0.153 | 0.195 | 0.141 | 390 | 426 | 1.1
| 150 | 0.124 | 0.16 | 0.14 | 435 | 490 | 1.1
| 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.139 | 495 | 567 | 1.1
| 240 | 0.0754 | 0.0965 | 0.138 | 580 | 669 | 1.1
| 300 | 0.0601 | 0.077 | 0.137 | 650 | 772 | 1.1
| 400 | 0.047 | 0.0602 | 0.136 | 745 | 895 | 1.1
| 500 | 0.0366 | 0.0468 | 0.135 | 845 | 1033 | 1.1
| 630 | 0.0283 | 0.0362 | 0.1335 | 960 | 1197 | 1.1
ALUMINIO
| 10 | 3.08 | 3.94 | 0.166 |  |  | 1.1
| 16 | 1.91 | 2.45 | 0.161 | 104 | 100 | 1.1
| 25 | 1.2 | 1.54 | 0.157 | 136 | 134 | 1.1
| 35 | 0.868 | 1.11 | 0.153 | 160 | 163 | 1.1
| 50 | 0.641 | 0.822 | 0.148 | 188 | 195 | 1.1
| 70 | 0.443 | 0.568 | 0.145 | 228 | 246 | 1.1
| 95 | 0.32 | 0.41 | 0.142 | 272 | 303 | 1.1
| 120 | 0.253 | 0.324 | 0.141 | 312 | 342 | 1.1
| 150 | 0.206 | 0.264 | 0.14 | 348 | 390 | 1.1
| 185 | 0.164 | 0.21 | 0.139 | 396 | 443 | 1.1
| 240 | 0.125 | 0.16 | 0.138 | 464 | 537 | 1.1
| 300 | 0.1 | 0.128 | 0.137 | 520 | 618 | 1.1
| 400 | 0.0778 | 0.1 | 0.136 | 596 | 710 | 1.1
B | 500 | 0.0605 | 0.0774 | 0.135 | 676 | 820 | 1.1
| 630 | 0.0469 | 0.06 | 0.1335 | 768 | 950 | 1.1
TRIPOLARES Y TETRAPOLARES
COBRE
| 4 | 4.61 | 5.9 | 0.091 | 54 | 38 | 1.1
| 6 | 3.08 | 3.93 | 0.087 | 68 | 48 | 1.1
| 10 | 1.83 | 2.33 | 0.082 | 90 | 66 | 1.1
| 16 | 1.15 | 1.47 | 0.08 | 117 | 88 | 1.1
| 25 | 0.727 | 0.927 | 0.08 | 153 | 119 | 1.1
| 35 | 0.524 | 0.668 | 0.078 | 184 | 147 | 1.1
| 50 | 0.387 | 0.493 | 0.062 | 217 | 177 | 1.1
| 70 | 0.268 | 0.342 | 0.074 | 266 | 224 | 1.1
| 95 | 0.193 | 0.246 | 0.072 | 318 | 275 | 1.1
| 120 | 0.153 | 0.195 | 0.072 | 362 | 320 | 1.1
| 150 | 0.124 | 0.16 | 0.071 | 405 | 366 | 1.1
| 185 | 0.0991 | 0.128 | 0.071 | 457 | 422 | 1.1
| 240 | 0.0754 | 0.0965 | 0.071 | 526 | 497 | 1.1
| 300 | 0.0601 | 0.077 | 0.07 | 611 | 568 | 1.1
ALUMINIO
| 10 | 3.08 | 3.94 | 0.082 |  |  | 1.1
| 16 | 1.91 | 2.45 | 0.08 | 91 | 68 | 1.1
| 25 | 1.2 | 1.54 | 0.08 | 118 | 92 | 1.1
| 35 | 0.868 | 1.11 | 0.078 | 143 | 114 | 1.1
| 50 | 0.641 | 0.822 | 0.062 | 168 | 137 | 1.1
| 70 | 0.443 | 0.568 | 0.074 | 206 | 173 | 1.1
| 95 | 0.32 | 0.41 | 0.072 | 246 | 213 | 1.1
| 120 | 0.253 | 0.324 | 0.072 | 280 | 248 | 1.1
| 150 | 0.206 | 0.264 | 0.071 | 314 | 283 | 1.1
| 185 | 0.164 | 0.21 | 0.071 | 354 | 327 | 1.1
| 240 | 0.125 | 0.16 | 0.071 | 407 | 385 | 1.1
| 300 | 0.1 | 0.128 | 0.07 | 473 | 440 | 1.1
en la columna A se selecciona con A la seccion adoptada PARA ALTA TENSION
A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 35 | 0.868 | 1.11 | 0.186 | 150 | 146 | 13.2
en la columna A se selecciona con B la seccion adoptada PARA BAJA TENSION
B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 500 | 0.0605 | 0.0774 | 0.135 | 676 | 820 | 1.1
| Secc mm2 | Rcc | Rca | X (50 Hz) | Amp tierra | Amp aire | kV
Note on B1: Fuente Manual General de Productos I.M.S.A.
Note on B52: Fuente Manual General de Productos I.M.S.A.
Note on B121: Fuente Manual General de Productos I.M.S.A.
Note on F4: Temp. del terreno 25ºC Temp. ambiente 40ºC Temp. en el conductor 90ºC En aire: disposición plana, separado un diametro del resto y la superficie de apoyo, bandeja ranurada. En tierra: enterrado a 0.7 m, disposición plana un diametro de separación, resistividad del terreno 100ºC cm/W.
Note on F55: Temp. del terreno 25ºC Temp. ambiente 40ºC Temp. en el conductor 90ºC En aire: disposición plana, separado un diametro del resto y la superficie de apoyo, bandeja ranurada. En tierra: enterrado a 0.7 m, disposición plana un diametro de separación, resistividad del terreno 100ºC cm/W.
Note on F124: Temp. del terreno 25ºC Temp. ambiente 40ºC Temp. en el conductor 90ºC En aire: disposición plana, separado un diametro del resto y la superficie de apoyo, bandeja ranurada. En tierra: enterrado a 0.7 m, disposición plana un diametro de separación, resistividad del terreno 100ºC cm/W.

## caidas-de-tension
caidas de tension
cable de alta tension
longitud | 1 | km | los parametros se seleccionan con A en la hoja de parametros
paralelos | 1
| Secc mm2 | Rcc | Rca | X (50 Hz) | Amp tierra | Amp aire | kV
| 35 | 0.868 | 1.11 | 0.186 | 150 | 146 | 13.2
transformador |  |  |  | corrinte 1 | 21.8693 | tension 1 | 13.2
tension 1 | 13.2 | kV |  | paralelo | 21.8693
tension 2 | 0.4 | kV
potencia | 500 | kVA
perdidas | 1 | %
impedancia | 5 | % |  | reactancia | 4.899
cable de baja tension
longitud | 0.1 | km | los parametros se seleccionan con B en la hoja de parametros
paralelos | 1
| Secc mm2 | Rcc | Rca | X (50 Hz) | Amp tierra | Amp aire | kV
| 500 | 0.0605 | 0.0774 | 0.135 | 676 | 820 | 1.1
estado de carga |  |  |  | corrinte 2 | 721.6878 | tension 2 | 0.4
carga | 100 | % |  | paralelo | 721.6878
cosenofi | 0.8 |  |  | senofi | 0.6
caidas de tension
cable AT
rk | 0.9996 | deltaU | 0.28685
transformador
rk | 3.7394 | deltaU | 3.7394
cable BT
rk | 0.14292 | deltaU | 4.4662 | caida total | 8.4925
perdidas
cable AT | 0.53088 | kW | 0.088958 | kVAr
transformador | 5 | kW | 24.4949 | kVAr
cable BT | 4.0312 | kW | 7.0312 | kVAr
total | 9.5621 | kW | 31.6151 | kVAr
| 1.9124 | % | 6.323 | %

## cortocircuito
cortocircuito
alimentacion | 90 | MVA | 3.9365 | kA | tension | 13.2
relacion X/R | 5
R; X | 0.074462 | 1.8615 |  |  | impedancia | 1.936 | ohm
cable AT
longitud | 1 | n | 1 |  | r; l | 1.11 | 0.186
R; X | 1.11 | 0.186
suma | 1.1845 | 2.0475 | 3.2218 | kA | x | 2.3655
relacion X/R | 1.7287
transformador
potencia | 500 | zbase | 348.48 |  | perd | 1 | 5
suma | 4.6693 | 19.4715 | 0.3806 | kA |  | 20.0236
relacion X/R | 4.1702
R; X | 0.0042877 | 0.01788 | 12.5599 | kA | u | 0.4
relacion X/R | 4.1702
|  | 0.018387 | 12.5599 | kA
Cable BT
longitud | 1 | r | 1 |  | r; l | 0.0774 | 0.135
R; X | 0.0774 | 0.135
suma | 0.081688 | 0.15288 | 1.3323 | kA | z | 0.17334
relacion X/R | 1.8715