## calculo del cable
determina la caida de tension en un transformador y dos cables
tension | 380 | V |  |  | NOTA
factor de fase | 1.7321 |  |  |  | los datos estan
potencia elemental | 1 | 0.75 | 1.25 | kW/kVAr | en color rojo, y
coseno fi | 0.8 |  |  |  | pueden ser
distancia entre cargas | 0.01 | km |  |  | cambiados
longitud total | 1 | km
distancia trafo | 0.45 | 0.55 | km
cantidad de cargas | 101
cantidad trafo | 45 | 55
seccion | 70 | mm2
potencia | 56.25 | 68.75 | kVA
corriente | 106.8288 | 130.5685 | A
caida | 4.321 | 6.4548 | %
potencia total | 126.25 | kVA |  |  | valores traidos
potencia trafo | 200 | kVA |  |  | de la tabla
perdida | 1 | % |  |  | corr-aire | 305
impedancia | 5 | % |  |  | corr-tierr | 255
reactancia | 4.899 | % |  |  | r | 0.334
caida | 2.3605 | % |  |  | x | 0.212
caida total | 6.6815 | 8.8153 | % |  | r cosfi | 0.2672
[5 empty] | xsenfi | 0.1272

## para leer
determina la caida de tension en un cable formado por varios tramos con distinta carga y seccion
datos
tension: de la red secundaria
factor de fase
potencia elemental, de cada carga
coseno fi de la carga
distancia entre dos cargas
longitud total del cable entre extremos
distancia trafo, entre un extremo y el transformador
seccion del cable adoptado, los valores de los parametros se adoptan de la planilla
potencia trafo
perdida, del transformador
impedancia, del transformador
resultados
cantidad de cargas, totales
cantidad trafo, cargas alimentadas por el tramo de cable entre un extremo y el transformador
potencia en cada tramo de cable
corrinte en cada tramo de cable, debe controlarse que el cable la soporte
caida en cada tramo de cable
potencia total, que carga el transformador
reactancia, del transformador
caida en el transformador
caida total, suma de caida en transformador y cada tramo de cable

## Busqueda en tabla
mm2 | Rccohm/km | Racohm/km | Xohm/km | Atierra | Aaire | tabla 1x … mm2
25 | 0.712 | 0.908 | 0.242 | 175 | 135
35 | 0.514 | 0.655 | 0.233 | 210 | 165
50 | 0.379 | 0.483 | 0.222 | 250 | 200
70 | 0.262 | 0.334 | 0.212 | 305 | 255
95 | 0.189 | 0.241 | 0.203 | 365 | 315
120 | 0.15 | 0.191 | 0.197 | 410 | 370
150 | 0.122 | 0.156 | 0.19 | 460 | 480
185 | 0.0972 | 0.124 | 0.186 | 520 | 495
240 | 0.074 | 0.0944 | 0.179 | 605 | 595
300 | 0.059 | 0.0752 | 0.173 | 685 | 695
400 | 0.0461 | 0.0588 | 0.165 | 780 | 830
500 | 0.0366 | 0.0467 | 0.16 | 880 | 955
ejemplo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
120 | 0.15 | 0.191 | 0.197 | 410 | 370
| VLOOKUP | (mm2 dato que se pone en A16
area de la tabla desde A1 hasta F13
columna de la tabla (se indica en B15 y vale 2)
FALSE)
la funcion busca la seccion del conductor que se especifica en A16, y retorna los
valores de las otras 5 columnas