## calculo
determinacion de las caidas de tension en un alimentador
u |  |  | 380 | volt
cosfi | 0.8 |  |  |  | 0.6 | 1.7321
long | 0.1 | 0.5 |  | km | 0.05
l1 | 0.1 |  |  | km
corr |  |  | 1 | factor
ancho |  |  | 0.1 | km
| r | x | i | i1 | r c + x s | du1 | du | du1+du | kva | kVA / km2
1x50 | 0.805 | 0.222 | 155 | 155 | 0.7772 | 5.4909 | 2.7454 | 8.2363 | 102.0178 | 10201.7793
1x70 | 0.558 | 0.212 | 195 | 195 | 0.5736 | 5.0982 | 2.5491 | 7.6474 | 128.345 | 12834.4965
1x95 | 0.401 | 0.203 | 245 | 245 | 0.4426 | 4.9426 | 2.4713 | 7.4139 | 161.2539 | 16125.393
1x120 | 0.318 | 0.197 | 290 | 290 | 0.3726 | 4.9251 | 2.4626 | 7.3877 | 190.872 | 19087.1999
1x150 | 0.259 | 0.19 | 330 | 330 | 0.3212 | 4.8313 | 2.4157 | 7.247 | 217.1992 | 21719.9171
1x185 | 0.206 | 0.186 | 385 | 385 | 0.2764 | 4.8504 | 2.4252 | 7.2756 | 253.399 | 25339.9033
1x240 | 0.156 | 0.179 | 465 | 465 | 0.2322 | 4.9214 | 2.4607 | 7.3822 | 306.0534 | 30605.3378
1x300 | 0.125 | 0.173 | 540 | 540 | 0.2038 | 5.0162 | 2.5081 | 7.5243 | 355.4168 | 35541.6826
1x400 | 0.0978 | 0.165 | 645 | 645 | 0.17724 | 5.2107 | 2.6054 | 7.8161 | 424.5257 | 42452.5653
1x500 | 0.0776 | 0.16 | 755 | 755 | 0.15808 | 5.44 | 2.72 | 8.16 | 496.9254 | 49692.5377
1x630 | 0.0601 | 0.155 | 885 | 885 | 0.14108 | 5.691 | 2.8455 | 8.5364 | 582.4887 | 58248.8687
carga - longitud l du
l1 du1

## instrucciones
determinacion de las caidas de tension en un alimentador
u [volt] - tension compuesta del sistema
cosfi - factor de potencia de la carga
long [km] - longitud del cable que tiene conectadas las cargas, y factor que reduce la longitud
en funcion de la distribucion continua de carga (generalemente 0.5)
corr - valor de la corriente relativa respecto de la capacidad de transporte del cable
ancho - del area cubierta
seccion del conductor
r - resistencia
x - reactancia
I - corrinte que el cable puede transportar
i1 - corriente reducida por el factor de corriente relativo, i1 = I * corr
para cada seccion de cable se puede determinar la potencia que puede distribuirse
se determinan la caida de tension relativa en los cables de la red
rc + xs - resistencia y reactancia combinadas con el cosfi
du1 - caida de tension en el cable
du - caida de tension en el alimentador
du1 + du - suma de caidas de tension
kva - potencia aparente distribuida
kVA / km2 -densidad de carga