## Calc.Capacitor
CALCULO DE BANCOS DE CAPACITORES PARA MEJORA DE COSFI
Valores calculados
| Datos |  |  |  | Capacitores |  | Capacitores Ajuste
[5 empty] | kVAr | 518.5956 | kVAr | 530
Conversión
HP |  | 1 | Hipotesis:
kW |  | 0.7457 | se desprecian perdidas de transformadores, activas y reactivas
lo que equivale a considerar transformadores con z = 0
| Pot. Eje (HP) | 3200
| FP | 0.89
| h (%) | 95
| Pot. Elec. (kW) | 2511.8316 | FP total | 0.88717 | FP objetivo | 0.95 | FP objetivo | 0.95118 | (Debe ser mayor o
| sen fi | 0.45596 | [6 empty] | igual a la prevista)
Demanda | Reactiva (kVAr) | 1286.8495 | Total | kW | Total | kW | Total | kW
Principal | Aparente (kVA) | 2822.2827 | Activa | 2708.8534 | Activa | 2708.8534 | Activa | 2708.8534
2822.2827
|  |  | Total | kVAr | Reactivo | kVAr | Reactivo | kVAr
Demanda | Pot. Eje (HP) | 251 | Reactivo | 1408.9526 | Objetivo | 890.357 | Real | 878.9526
Auxiliares | FP | 0.85
| h (%) | 95 | Total | kVA | Aparente | kVA | Aparente | kVA
| Pot. Elec. (kW) | 197.0218 | Aparente | 3053.3644 | Objetivo | 2851.4246 | Real | 2847.8842
| sen fi | 0.52678
| Reactiva (kVAr) | 122.1031
| Aparente (kVA) | 231.7903
231.7903

## Calc.Filtro
CALCULO DE FILTROS DE ARMONICAS CON POTENCIA DE COMPENSACION
| Valores calculados |  | Valores
| Datos |  | de otras |  |  | Se fijan los datos indicados, y se calcula
|  |  | hojas | Ajuste |  | un filtro ideal.
50 | frecuencia en Hz |  |  |  |  | Tambien se debe fijar un incremento
2000 | potencia neta del filtro kVA |  | 530 | 1941.3299 | kVA | armonico, y una cantidad de serie y
10 | tension nominal de la red kV |  |  |  |  | paralelos.
1.15 | sobretension permanente
4.75 | armonica de sintonia |  |  | 4.75 |  | 4.5 | 4.25 | 4
| 115.4701 | corriente nominal A |  | 112.0827 | A |  | otras armonicas de resonancia que
D | Y | [5 empty] | se pretenden ajustando el reactor
10.4638 | 6.0413 | tension fund. sobre capacitores kV
| 52.3188 | Xc ohm |  | 53.9 | ohm
| 2.3188 | Xl ohm |  | 2.3889 | ohm | 2.6617 | 2.9841 | 3.3687 | reactor
| 60.8404 | Cf capacidad en microF |  | 59.0556 | microF
| 7.3811 | Ll inductancia en miliH |  | 7.6042 | miliH | 8.4725 | 9.4986 | 10.7231 | ajuste del reactor
12.0333 | 6.9474 | tension maxima kV |  | 100 |  | 111.4198 | 124.9135 | 141.0156 | % de ajuste
| 0.663 | incremento armonico kV | 0.49461
| 7.6104 | tension total kV |  | 7.7 | kV |  |  | 100 | %
| 1 | numero serie |  | 1
| 7.6104 | tension capacitor kV |  | 7.7 | kV | Finalmente se fija la tension de los
| 5 | numero paralelos |  | 5 |  | capacitores y su potencia individual
| 221.4075 | potencia capacitor individual kVA |  | 220 | kVA | recalculandose el filtro
| 3321.1127 | potencia banco capacitores kVA |  | 3300 | kVA
D e Y encabezan las columnas de valores, |  |  |  | Valores obtenidos del calculo armonicas
se indican los valores de tensiones D com- |  |  |  | 0.49461 | valor eficaz kV |  |  | 6.4235 | %
puestas Y simples (estrella), estas ultimas |  |  |  | 0.66261 | suma (inc. armonico kV) |  |  | 8.6053 | %
son aplicadas a los capacitores conectados
en estrella, que es la solucion normal. |  |  |  | 112.0827 | corriente fundamental A |  |  | 100 | %
|  |  |  | 47.8017 | valor eficaz armonico A |  |  | 42.6486 | %
|  |  |  | 75.62 | suma de armonicas A |  |  | 67.468 | %
|  |  |  | 121.8505 | corriente eficaz total A |  |  | 108.7148 | %

## Calc.Armonicas
CALCULO DE ARMONICAS EQUIVALENTES
Valores calculados
Datos
|  | 53.9 |  | reactancia capacitiva en ohm (valor impuesto del filtro)
Numero de armonica |  |  | 2.3889 | reactancia inductiva | calculos auxiliares
| Valor eficaz A |  |  |  | A cuadrado
|  | deltaVC | deltaVL |  |  | Delta V cuadrado
5 | 44.22 | 0.47669 | 528.1901 | se deben conocer o estimar para las distintas | 1955.4084 | 0.22723 | 278984.8224
7 | 16.6 | 0.12782 | 277.5925 | armonicas los valores de corriente. | 275.56 | 0.016338 | 77057.5768
11 | 5.5 | 0.02695 | 144.5296 | Se supone que toda la corriente es absorbida | 30.25 | 0.0007263 | 20888.8168
13 | 4.04 | 0.01675 | 125.4661 | por el filtro (en general es una hipotesis | 16.3216 | 0.00028058 | 15741.7324
17 | 1.89 | 0.0059924 | 76.756 | de sobredimensionamiento) | 3.5721 | 3.5909e-05 | 5891.4818
19 | 1.39 | 0.0039432 | 63.0914 |  | 1.9321 | 1.5549e-05 | 3980.5208
23 | 1.02 | 0.0023903 | 56.0441 |  | 1.0404 | 5.7138e-06 | 3140.9361
25 | 0.96 | 0.0020698 | 57.3341 |  | 0.9216 | 4.2839e-06 | 3287.1958
eficaz | 47.8017 | 0.49461 | 639.51 | se determinan valores representativos | 2285.0062 | 0.24464 | 408973.0831
suma | 75.62 | 0.66261 | 1329.0038 | para el incremeto armonico de tension del filtro

## Verif.Filtro
VERIFICACION DE FILTROS DE ARMONICAS CON POTENCIA DE COMPENSACION
Valores calculados
Datos
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | frecuencia en Hz
2329.5959 | 1941.3299 | 1553.0639 | 1159.5547 | 773.0365 | 3080.8905 | 2567.4088 | 2053.927 | 1533.5111 | 1022.3408 | potencia del banco de capacitores kVA
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | tension nominal de la red kV
1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | sobretension permanente
4.75 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | armonica de sintonia
134.4993 | 112.0827 | 89.6662 | 66.9469 | 44.6313 | 154.6742 | 128.8951 | 103.1161 | 76.989 | 51.326 | corriente nominal A
6.0413 | 6.0413 | 6.0413 | 6.0141 | 6.0141 | 6.9474 | 6.9474 | 6.9474 | 6.9162 | 6.9162 | tension fund. sobre capacitores kV
44.9167 | 53.9 | 67.375 | 89.8333 | 134.75 | 44.9167 | 53.9 | 67.375 | 89.8333 | 134.75 | Xc ohm
1.9908 | 2.3889 | 2.9861 | 3.5933 | 5.39 | 1.9908 | 2.3889 | 2.9861 | 3.5933 | 5.39 | Xl ohm
70.8668 | 59.0556 | 47.2445 | 35.4334 | 23.6223 | 70.8668 | 59.0556 | 47.2445 | 35.4334 | 23.6223 | Cf capacidad en microF
6.3368 | 7.6042 | 9.5052 | 11.4379 | 17.1569 | 6.3368 | 7.6042 | 9.5052 | 11.4379 | 17.1569 | Ll inductancia en miliH
6.9474 | 6.9474 | 6.9474 | 6.9162 | 6.9162 | 6.9474 | 6.9474 | 6.9474 | 6.9162 | 6.9162 | tension maxima kV
0.495 | 0.594 | 0.7425 | 0.99 | 1.485 | 0.495 | 0.594 | 0.7425 | 0.99 | 1.485 | incremento armonico kV
7.4424 | 7.5414 | 7.6899 | 7.9062 | 8.4012 | 7.4424 | 7.5414 | 7.6899 | 7.9062 | 8.4012 | tension aplicada kV
7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | tension capacitores kV
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | numero serie
7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | tension capacitor kV
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | numero paralelos
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | potencia capacitor individual kVA
3960 | 3300 | 2640 | 1980 | 1320 | 3960 | 3300 | 2640 | 1980 | 1320 | potencia banco kVA
142.7412 | 121.8505 | 101.6122 | 82.2611 | 65.3985 | 161.8923 | 137.4735 | 113.6571 | 90.6218 | 70.1382 | corriente eficaz total A
47.8017 | 47.8017 | 47.8017 | 47.8017 | 47.8017 | 47.8017 | 47.8017 | 47.8017 | 47.8017 | 47.8017 | eficaz armonico
75.62 | [9 empty] | suma armonica
267.7566 | 267.7566 | 267.7566 | 240.5626 | 240.5626 | 307.9201 | 307.9201 | 307.9201 | 276.647 | 276.647 | tension bobina a frecuencia industrial V
452.0199 | 542.4239 | 678.0299 | 858.8379 | 1288.2569 | 452.0199 | 542.4239 | 678.0299 | 858.8379 | 1288.2569 | tension armonica

## lee-me
Esta planilla CFARADAY.XLS incluye 4 hojas de calculo y esta de texto
hoja Calc.Capacitor
Calc.Capacitor, propone un banco de capacitores para lograr con cierta carga de caracteristicas P y Q dadas
un cierto coseno fi objetivo. La potencia del banco que la planilla define puede ser ajustada y se obtiene
el coseno fi resultado.
Debe tenerse en cuenta que generalmente el cosenofi que el distribuidor de energia controla esta dado por
la potencia media en un tiempo relativamente importante, ya que el coseno fi se mide como relacion de energias
y no como relacion de potencias instantaneas, lo que en general provocaria exceso de compensacion durante
los momentos de carga menor.
Generalmente la solucion con capacitores trae aparejados problemas de resonancia que si aparecen ciertas
armonicas inyectadas especialmente por las cargas con electronica de potencia generan problemas de
sobrecorrientes y sobretensiones, lo que exige busca otras soluciones para la compensacion.
hoja Calc.Filtro
Calc.Filtro, propone un filtro LC que entrega la potencia de compensacion de frecuencia fundamental y absorbe
(una parte) de las armonicas presentes, buscando una solucion con valores en exceso
Tambien en este caso una vez determinados los valores basicos del filtro pueden ajustarse los valores con
los capacitores de catalogo adecuado, y la planilla recalcula el reactor adecuado, tambien pueden proponerse
otras armonicas de sintonia y se obtienen los valores de reactancia correspondientes.
hoja Calc.Armonicas
Calc.Armonicas, inicia con la tabla de numero de armonicas y valor de las mismas (corriente eficaz), con esos
valores y con la reactancia del capacitor (de la hoja Calc.Filtro) determina los valores de sobretension
armonica (en valor eficaz).
Los valores de esta hoja se resumen en suma de terminos y valor eficaz (raiz de suma de cuadrados) cuando
se busca el efecto equivalente entre estos se encuentra la verdad
Los resultados de esta hoja se pasan y aparecen en copia en la hoja Calc.Filtro, el usuario debe adoptar el
valor conveniente que el juzga representativo.
hoja Verif.Filtro
Se pueden variar las cantidades de capacitores, y la armonica de sintonia, y la planilla determina los demas
valores, en particular la inductancia del reactor, y la corriente que se puede presentar en modo cuasi
permanente (corriente eficaz total).
Tambien se determina la tension aplicada sobre los capacitores.
Si tuviera dificultades con el uso de esta planilla enviela con una nota explicativa para que podamos entender
y reproducir su problema. Desde ya, gracias.