## Flujo
Parametros de la linea |  | los datos estan indicados en rojo, son para cambiarlos
frecuencia | 50 | Hz
Seccion conductor | 185 | mm2 |  | Seccion total |  | 215 | mm2
Seccion no conductora | 30 | mm2 |  | Diametro |  | 16.5453 | mm
resistividad | 28 | ohm mm^2 km
incremento resistencia | 1.1
factor de radio m g | 0.8 |  |  | (1) a partir de los datos detallados se determinan
distancia entre fases | 3 | m |  | los parametros de la linea
factor de disposicion | 1 |  |  | en ohm o siemens por unidad de longitud
|  |  |  | ohm; siemens |  | ohm | pu
r | 0.16649 | ohm/km |  | 7.4919 | zbase = | 174.24 | 0.042998
x | 0.38388 | ohm/km |  | 17.2747 |  |  | 0.099143
g |  |  |  | 0 |  |  | 0
b | 2.9618e-06 | Siemens/km |  | 0.00013328 |  |  | 0.023223
Funcionamiento de la linea
| lado fuente |  |  | lado carga
tension | 132 | kV |  | 122.1157 | kV | angulo | 3.2041 | grados
potencia | 72 | MW |  | 68.8706 | MW | perdida | 3.1294 | MW
| 44.6 | MVAr |  | 39.5392 | MVAr
longitud | 45 | km |  | para los signos de las potencias ver notas mas abajo
potencia aparente | 84.6945 | MVA
corriente | 0.37044 | kA | A/mm2 | 2.0024
(2) luego se fijan los datos de la linea, del lado fuente, en la pagina Calculos se calculan paso a paso las
variables en el cuadripolo que representa la linea y se obtiene los valores lado carga indicados con amarillo
(3) La potencia P que ingresa del lado fuente se indica positiva, Q positiva significa que el generador entrega
como si fuera un capacitor, a una carga inductiva
(4) Del lado carga la potencia P positiva es la carga (resistor), la potencia Q positiva es una carga inductiva

## Calculos
r | x | g | b
7.4919 | 17.2747 | 0 | 6.6641e-05
Ur | Ux | modulo | angulos
76.2102 | 0 | 76.2102 | 0
Ir | Ix
0.31492 | -0.19507 | 0.37044 | -31.7759
U * Y |  |  |  | ar | ai | br | bi | a*b
0 | 0.0050787 | 0.0050787 | 90 | 76.2102 | 0 | 0 | 6.6641e-05 | 0 | 0.0050787
I - U * Y
0.31492 | -0.20015 | 0.37314 | -32.4389
Is * Z
5.8169 | 3.9406 | 7.026 | 34.1152 | 0.31492 | -0.20015 | 7.4919 | 17.2747 | 5.8169 | 3.9406
U - Is * Z
70.3933 | -3.9406 | 70.5035 | -3.2041
U * Y
0.0002626 | 0.004691 | 0.0046984 | 86.7959 | 70.3933 | -3.9406 | 0 | 6.6641e-05 | 0.0002626 | 0.004691
Ir
0.31466 | -0.20484 | 0.37546 | -33.0645
Ir*
0.31466 | 0.20484 | 0.37546 | 33.0645
p1 + j q1
22.9569 | 13.1797 | 26.4712 | 29.8605 | 70.3933 | -3.9406 | 0.31466 | 0.20484 | 22.9569 | 13.1797
P + j Q
68.8706 | 39.5392 | 79.4135 | 29.8605